2025年更换部分屋面防水层项目

招标技术文件

一、2025年更换部分屋面防水层项目概况

根据维修保障部《全厂建构筑物评估报告》，为保证安全生产，消除存在的安全隐患，需要分批按计划对部分建筑物的屋面防水层更换，现更换化水车间、装置办、行政办公楼屋面防水层。

二、技术标准和规范

《建筑与市政工程防水通用规范》 GB55030-2022；

《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T53-2011；

《屋面工程技术规范》GB 50345-2012；

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012；

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022；

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016；

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011；

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016等相关国家规范

三、施工内容

| 序号 | 项目/服务工程名称 | 施工材料名称 | 品牌型号 | 工程量 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 化水车间屋面防水层 | JS渗透结晶防水涂料（1.2mm厚）+SBS高聚改性沥青自粘卷材（3mm厚）带铝箔面/带细砂面 | 东方雨虹，德高，禹王，西卡任选一 | 1385m2 | 按国家现行标准执行 | 带铝箔面 |
| 2 | 行政办公楼屋面防水层 |  |  | 1165m2 |  | 带细砂面 |
| 3 | 装置办办公楼屋面防水层 |  |  | 250m2 |  | 带细砂面 |
|  | 合计 |  |  | 2800m2 |  |  |

备注：按定额规定不计算的附加层没有包含在此面积中，但施工必须按规范要求施工（含附加层）

1、更换屋面防水层

更换防水层主要工作内容（所有材料均为乙供）：

1）、拆除各屋面原老化防水层，面积约2800m2；

清理检查原屋面板面，对原板面裂缝处修复平整；

2）、涂刷JS渗透结晶防水涂料（1.2mm厚）；

3）、铺贴SBS高聚改性沥青自粘卷材（3mm厚），沿流水方向由低向高铺贴，搭接宽度不低于100mm；对檐沟（天沟）、变形缝、泛水、落水口、伸出屋面管道，屋面上入口应设加强层或附加层的部分均应按规定设置；

4）、乙方铺贴时需注意，避免一次全部拆除，合理安排工期，当日拆除部分应当日铺贴完成，防止施工期间下雨，对屋面防水影响，若因天气等不可抗力因素影响，不得不中断安装时，应提供额外的屋面防水保护措施，保障甲方屋面防水需要；

5）、当日工作完成后，乙方应保证工完料尽场地清（含全部拆除废旧材料垃圾外运）。

6）、备注：

①乙方需提供完成上述所有工作的主要材料（JS渗透结晶防水涂料，SBS高聚改性沥青自粘卷材）的合格证，产品质检报告；

②对施工所选用的主、辅料进场前先进行预检，预检合格后方可申请进场，进场材料须通知业主进行材料验收，并由防水施工方，业主方共同抽样送检，禁止不合格产品进入施入现场。现场由防水施工方派专门的施工员及质检员进行检验及监督施工，如发现不合格工序，当返工即返工，成品为合格品后进行交验，以确保防水工程质量。

四、施工要求

1）、乙方应先现场踏勘，并编制本工程的施工专项方案，专项方案应包括具体的施工图纸，施工组织设计、施工质量、进度、安全方案，及详细的拆除、铺贴方案等，上述方案由施工方实地踏勘后编制，并经施工单位审核盖章后全部作为投标文件的附件。

2）、施工期间，乙方安全员应全程监护，避免人员在施工区域下方穿行；

3）、涂刷及铺贴施工应顺序进行；施工时应符合相关验收规范，未达到标准的部分应返工至满足规范要求为止；

4）、铺贴防水卷材前，基层表面应均匀涂刷JS渗透结晶防水涂料，待干燥后及时铺贴卷材。基面必须坚实、干燥、平整，无灰尘和油污‌；铺贴时，应先将自粘胶底面的隔离纸完全撕净，排除卷材下面的空气，辊压粘结牢固，不得有空鼓现象。搭接部位需用热风焊枪加热，随即粘贴牢固，并用密封材料封严接缝‌；对于特殊部位如阴阳角、管根等，应做成圆角，以确保防水效果。施工完成后，应对所有接缝进行密封处理，确保无渗漏‌

5）、各施工工序严格按规范执行，各分项工作乙方应先自检自查（保留记录），合格后及时通知甲方负责人验收确认，未达到标准的部分应返工至满足要求后才能进行下一道工序；

6）、乙方施工期间严格服从各部门生产要求及当班人员指令安排，当该区域出现检修等交叉作业情况时，需立即停止施工的，待相关交叉作业完成后并得到当班值班长同意恢复施工的指令后才能恢复施工；

7）、施工期间禁止在屋面集中堆放防水材料，当日作业完成后，屋面现场严禁堆放留置防水材料；防水涂料涂刷施工需合理安排工期，严格按施工计划实施，当日未完成施工的水性涂料可临时堆放在土建材料室，原则不得超出第二天使用量，多余部分由乙方带出公司。

8）、施工安全要求：

（1）、施工过程中应遵守甲方的安全工作制度。

（2）、在施工过程中，应遵守国家有关施工安全规范，并采取相应的预防措施后才能进行施工。

（3）、在施工中，一切以安全为准则，在不能确保安全施工和影响安全生产的情况下，不准进行工程施工。

（4）、施工人员必须接受甲方安全培训取得临时上岗后才能进入施工现场，在现场作业时要佩戴安全帽。

（5）、施工人员进入厂区严禁带火种、禁止吸烟。

（6）、施工人员进入厂区后只能在指定的工作区域内工作，不能到其它区域或在厂区内闲逛。

（7）、做到文明施工，保持施工现场的清洁和道路畅通，施工人员在离开工作现场前，必须每天清理施工垃圾，以防影响工作。

（8）、施工人员对施工区域内的机械设备、设施、器具不能随意搬动，如确因施工要求需要搬动时，必须到甲方有关人员的书面批准后才能搬动。

（9）、所有进入厂区内的施工人员必须配戴临时上岗证，无临时上岗证人员禁止进入厂区。

（10）、如因违反甲方的有关安全规范和规定，乱动设备、器具等所发生的一切安全事故和损失，甲方概不承担责任，所造成的事故损失乙方应赔偿责任。

（11）、如发现乙方施工人员有违反甲方安全规范的行为，经教育仍未改变，则甲方有权单方面要求乙方更换此部份施工人员。

（12）、施工时乙方必须严格按甲方批准的施工措施进行组织施工，不得任意修改，如需要进行修改，必须得到甲方有关人员的同意，并双方签字认可。

（13）、必须取得甲方签发的安全工作许可证后才能施工，即在施工过程中如需要进行热工作时，必须到安全部门办理热工作许可证后方能施工。此热工作许可证是定点定时的，只能在指定地点施工，在热工作许可证规定的时间内，如果不能完成此项工作，则应另行办理热工作许可证后才能再进行施工。

9）、昆纤安全要求：

（1）、严格执行昆明公司的“十大安全禁令”。

（2）、所有施工人员必须经过三级安全培训后，才能办理出入证。

（3）、所有操作必须严格按相关规程和规范进行施工。

10）、其它要求：

（1）、对甲方的要求及责任：

①、甲方对工程内容进行变更时，应提前通知乙方。

②、对工程质量、安全技术措施、工程进度进行监督检查。

③、监督乙方做好安全预防工作。

④、协助乙方办理有关安全施工许可证和工作人员出入证。

（2）、对承包商的要求及责任：

①、在施工期间必须保证施工区域的环境卫生，所有材料必须按甲方指定地点整齐堆放。

②、在施工期间，只要有施工人员在工作，都必须有项目施工员，若项目施工员有事要离开施工现场，必须得到甲方项目负责人的同意后方可离开。

③、甲方负责对乙方提出具体的安全措施要求，并监督、检查执行情况。

④、由于施工区域在生产区域内，为不影响正常生产，施工时必须得到所在区域有关人员的同意后才能施工。如果在施工过程中，不论是甲方现场监督员、还是工段相关人员发觉施工影响了正常的生产，要求施工停止时，施工人员必须无条件的暂时停止施工，待同意施工后才允许恢复施工。

⑤、项目所需材料全部由乙方自行采购，但质量符合甲方要求。

⑥、在施工过程中，应和甲方密切配合，相互协调，不得影响甲方的正常工作；服从甲方项目负责人员的工作安排。

⑦、乙方按甲方技术要求在保证质量的前提下，按期完成工程内容，不得擅自改变甲方提出的技术要求。

11）、昆纤安全要求执行:

- 项目施工时施工单位除执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤《现场施工检查、监护表》、《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督。

- 如果施工时违反上述三个表的要求，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一违章时将受到每人次500元的扣款，第二次将受到每人次1000元扣款，第三次违章时违章人员将不得进入昆纤施工。

- 报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架可选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

四、验收标准

1. 外观

防水卷材外观无明显擦痕，无凹陷，无裂缝，无色差，尺寸偏差，安装偏差满足规范要求；

2. JS渗透结晶涂刷厚度

JS渗透结晶防水涂料2次涂刷总厚度不低于1.2mm厚，第一次涂刷与第二次涂刷应垂直错缝，涂刷应均匀，无松散物，无油污，未凝结硬化前不得堆放物品；

3. 铺贴标准

防水卷材铺贴完后应平整洁净，无起泡、空鼓和松动现象，阴阳角处应呈圆弧形或钝角，防水层无积水现象，连接处等接口部位不出现漏雨，渗水现象。卷材防水层的搭接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷；防水层的收头与基层粘结并固定，缝口封严，不得翘边；

5. 竣工资料和图纸

完工后提交甲方正式完整竣工资料一套，包括不限于施工方案，材料合格证，质检证书，检验报告，分项验收记录，竣工图纸，竣工验收资料等内容；

6. 其他

项目验收要求：一次性验收合格

四、施工资质要求

1）承包单位应具备施工总承包叁级，市政总承包贰级及以上资质。

2）高处作业人员均应持有应急管理部认证的对应操作证。

五、施工进度及质保验收要求

1．施工工期按30天进行(日历日)，如遇大风下雨情况可延期。

施工日期 – 2025.2.17~2025.3.17

2.验收：按技术要求规范及标准验收

3. 质保期：屋面防水质保期不低于5年

六．资料及培训

1．项目需交付的图纸、资料、*证书、*报告的数量和方式：无

2．培训时间、地点、人数要求：

培训时间：合同签订后一周内；

培训地点：维修会议室；

培训人数：施工单位根据工期和工种进行培训和协调。

七．技术专有权：无

八．保密协议：无

九、附表：

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：

临时用电申请表

Q4-SQ-72

| 施工用电地点 |  | 用电申请人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时用电时段 |  |  |  |
| 主要用电器名称 |  | 用电器总功率 |  |
| 已配置具有一机、一闸、一漏电、一锁等保护功能的电源箱 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 室外电源箱有防雨措施 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 电源箱离开地面高度大于20CM 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 使用双绝缘护套电缆；电缆无破损 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 移动电器具应使用出厂原配无接头的电源线 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 主供电源开关到现场配电箱之间使用无接头电缆 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 防爆区内使用防爆插头 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 电缆穿越机动车道时已架空或穿保护管 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 电缆避开了高温设备、管道及有腐蚀的区域 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 用电器外壳完整，无破损 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 用电器带电体无裸露 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 焊机电缆为铜芯线 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 行灯电压不高于36伏 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |
| 没有用金属线捆绑固定电缆 是[ ] 否[ ] 不适用[ ] |  |  |  |

维修/项目负责人：          日期：       运行值班长：          日期：

电修值班长：              日期：        送电电工：            日期：

注：电工应在送电前检查以上各适用项，适用时应确认为“是”时方可给予接线送电。

附表四：

| 昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录编号:Q4-EP-007 |  |  |  |  |
| 项目工程名称 |  | 施工单位 |  |  |
| 分部分项工程名称 |  | 项目经理 |  |  |
| 隐蔽工程名称 |  | 施工单位现场负责人 |  |  |
| 图纸变更修改 | □ 是 □ 否 | 项目负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |
| 隐蔽工程内容及部位 | 施工质量验收规范的规定、规范号 | 施工单位检查记录 | 建设单位验收记录 |  |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |  |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |  |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |  |
| 施工单位自查结论 | 施工员： | 施工班组长 |  |  |
|  | 专业质量检验员： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位验收意见 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |