## 热动汽机区域管道
热动生产部汽机区域管道标识
介质名称 | 压力 | 温度 | 标识颜色 | 管径DN | 参考标识尺寸 | 字体 | 数量（个） | 室内外 | 备注
蒸汽 | 1.24MPa | 210℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN200 | 800mm×150mm | 80 | 6 | 包括室外、管架上、热动区域下管架 | 10公斤管道
蒸汽 | 0.40MPa | 180℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN500 | 900mm×200mm | 100 | 5 |  | 3公斤低压母管
蒸汽 | 0.40MPa | 250℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN400 | 900mm×200mm | 100 | 4 |  | （3公斤低压室内）
蒸汽 | 1.9 Mpa | 350℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | 一期DN150 | 500mm×150mm | 80 | 3 |  | （主蒸汽管道）
蒸汽 | 1.9 Mpa | 350℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | 二期DN200 | 800mm×150mm | 80 | 3 |  | 主蒸汽管道
蒸汽 | 1.9 Mpa | 350℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN50 | 400mm×100mm | 50 | 2 |  | #1、#2减温减压器进汽
蒸汽 | 1.10 Mpa | 350℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN80 | 400mm×100mm | 50 | 2 |  | #3减温减压器进汽
蒸汽 | 1.24MPa | 210±10℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN50 | 400mm×100mm | 50 | 2 |  | （#1、#2减温减压器出汽
蒸汽 | 1.24MPa | 210±10℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN80 | 400mm×100mm | 50 | 2 |  | #3减温减压器出汽
蒸汽 | 1.9 Mpa | 350℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN150 | 400mm×150mm | 80 | 2 |  | （#4、#5减温减压器进汽）
蒸汽 | 0.40MPa | 250℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN300 | 500mm×150mm | 80 | 4 |  | #4、#5减温减压器出汽
蒸汽 | 0.02 Mpa | 100℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | #1、#2除氧器DN100 | 400mm×100mm | 50 | 2 |  | （除氧器汽平衡管）
蒸汽 | 0.02 Mpa | 100℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | #3除氧器DN125 | 400mm×150mm | 80 | 2 |  | （除氧器汽平衡管）
蒸汽 | 0.40Mpa | 180℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN250 | 500mm×150mm | 80 | 3 |  | （#1、#2、#3减温器）
蒸汽 | 0.40Mpa | 250℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN125 | 400mm×150mm | 80 | 3 |  | （除氧器进汽）
除盐水 | 0.8MPa | 70℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN65 | 400mm×100mm | 50 | 3 |  | （除氧器进水）
除盐水 | 0.8MPa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | 400mm×100mm | 50 | 4 |  | 除盐水 | 出管架、汽机区域室内
除氧水 | 0.16 Mpa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN100 | 400mm×100mm | 50 | 2 |  | （1、2#除氧器下放水管）
除氧水 | 0.16 Mpa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN125 | 400mm×150mm | 80 | 2 |  | （3#除氧器下放水管）
除氧水 | 0.13 Mpa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN100 | 400mm×100mm | 50 | 2 |  | （3#除氧器排污管）
除氧水 | 0.13MPa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | N80 | 400mm×100mm | 50 | 3 |  | （1、2#除氧器排污管）
疏水 | 90℃ | 90℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN32 | 400mm×100mm | 50 | 3
热水 | 0.4 MPa | 85 ℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN50 | 400mm×100mm | 50 | 3
高压给水 | 3.5 Mpa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | 400mm×100mm | 50 | 7 |  | 高压给水母管
低压给水 | 0.16 Mpa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN125 | 400mm×150mm | 80 | 7 | 室内 | 低压给水母管
减温水 | 3.5MPa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN15 | A宽50mm | 20 | 6 | 室内 | 减温水
工业水 | 0.25MPa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | 400mm×100mm | 50 | 3 | 室内
中水 | 0.3MPa，常温 | 0.3MPa，常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | 400mm×100mm | 50 | 3 | 室内
93
Note on F28: Qian Chongwen（钱崇文）: A宽表示“宽35mm,长度依照标识内容确定”，此表中类似标识均按此执行。

## 热动动力区域管道
热动生产部动力区域管道标识
介质名称 | 压力 | 温度 | 颜色 | 管径 | 参考标识尺寸 | 字体 | 数量 | 室内外
压缩空气 | 0.7MPa | 常温 | 底：淡灰（颜色编号B03） 字：白色 | DN100 | 400mm×100mm | 50 | 10 | 室外
压缩空气 | 0.7MPa | 常温 | 底：淡灰（颜色编号B03） 字：白色 | DN40 | A宽30mm | 20 | 12 | 室外
氮气 | 0.6MPa | 常温 | 底：中黄（颜色编号Y07） 字：黑色 | DN40 | A宽30mm | 20 | 10 | 室外
冷冻水 | 0.4MPa | 7℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN300 | 500mm×150mm | 80 | 5 | 室外
冷冻水 | 0.4MPa | 11℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN300 | 500mm×150mm | 80 | 6 | 室外
冷冻水 | 0.4MPa | 7℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | 400mm×100mm | 50 | 2 | 室外
循环冷却水(供) | 0.25MPa | 25℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN450 | 500mm×150mm | 80 | 10 | 室外
循环冷却水(供) | 0.25MPa | 25℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽30mm | 20 | 10 | 室外
循环冷却水(回) | 0.05MPa | 30℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN450 | 500mm×150mm | 80 | 16 | 室外
循环冷却水(回) | 0.05MPa | 30℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽30mm | 20 | 10 | 室外
循环水过滤水 | 0.05MPa | 30℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN150 | 400mm×100mm | 50 | 15 | 室外
废水 | 0.1MPa | 30℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN150 | 400mm×100mm | 50 | 6 | 室外
废水 | 常压 | 30℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽30mm | 20 | 10 | 室外
再生水 | 0.4MPa | 30℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽35mm | 20 | 5 | 室外
再生水 | 0.4MPa | 30℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN100 | 400mm×100mm | 50 | 10 | 室外
废水(回) | 常压 | 30℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN150 | 400mm×100mm | 50 | 9 | 室外
事故水 | 0.1MPa | 30℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽35mm | 20 | 6 | 室外
补充水 | 0.4MPa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽30mm | 20 | 8 | 室外
过滤水 | 0.05MPa | 30℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽30mm | 20 | 2 | 室外
162
Note on F4: Qian Chongwen（钱崇文）: A宽表示“宽35mm,长度依照标识内容确定”，此表中类似标识均按此执行。

## 热动化水区域管道
热动生产部化水区域管道标识
介质名称 | 压力 | 温度 | 颜色 | 管径 | 参考标识尺寸 | 字体 | 数量 | 室内外
除盐水(至锅炉） | 0.8 Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 15 | 室外
除盐水（至界内） | 0.8 Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN50 | A宽100mm | 50 | 15 | 室外
除盐水（车间内） | 0.8 Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN100 | A宽150mm | 80 | 15 | 室内
软化水 （外管架） | 0.8 Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN125 | A宽150mm | 80 | 15 | 室外
软化水 （车间内） | 0.8 Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN100 | A宽150mm | 80 | 15 | 室内
自来水（总） | 0.40 Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN200 | A宽150mm | 80 | 15 | 室外
自来水（分） | 0.40 Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN50 | A宽100mm | 50 | 20 | 室外
过滤水 | 0.4 Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN150 | A宽150mm | 80 | 10 | 室外
盐液 | 常压 | 常温 | 底：黑 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 10 | 室外
酸液 | 常压 | 常温 | 底：紫色（颜色编号P02） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 30 | 室外 | 危险化学品
碱液 | 常压 | 常温 | 底：紫色（颜色编号P03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 30 | 室外 | 危险化学品
中和池水 | 0.25MPa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN100 | A宽150mm | 80 | 15 | 室外
压缩空气 | 0.7MPa | 常温 | 底：淡灰（颜色编号B03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 20 | 室外
225
Note on F3: Qian Chongwen（钱崇文）: A宽表示“宽100mm,长度依照标识内容确定”，此表中类似标识均按此执行。

## 热动锅炉区域管道
热动生产部锅炉区域管道标识
区域 | 介质名称 | 压力 | 温度 | 颜色 | 管径 | 参考标识尺寸 | 字体 | 数量 | 室内外
蒸汽 | 锅筒出口饱和蒸汽蒸汽 | 2.5MPa | 230℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN250 | A宽150mm | 80 | 7 | 室内
蒸汽 | 锅筒出口饱和蒸汽 | 2.5MPa | 230℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN70 | A宽100mm | 50 | 20 | 室内
蒸汽 | 锅筒安全阀排汽（排空） | 2.5MPa | 230℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN125 | A宽150mm | 80 | 10 | 室内
蒸汽 | 一级过热器出口过热蒸汽 | 2.5MPa | 366.5℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN250 | A宽150mm | 80 | 5 | 室内
蒸汽 | 过热蒸汽集箱排汽（排空） | 2.5MPa | 400℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN50、DN40 | A宽100mm | 50 | 4 | 室内
蒸汽 | 过热蒸汽集箱安全阀排汽（排空） | 2.5MPa | 400℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN50 | A宽100mm | 50 | 4 | 室内
蒸汽 | 二级过热器出口过热蒸汽 | 2.5MPa | 400℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN200、DN125 | A宽150mm | 80 | 12 | 室内
蒸汽 | 二级过热器出口集箱疏水 | 2.5MPa | 400℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN25 | A宽50mm | 20 | 8 | 室内
蒸汽 | 主汽电动阀后蒸汽管路疏水 | 2.5MPa | 400℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN25 | A宽50mm | 20 | 6 | 室内
蒸汽 | 一级过热器出口集箱疏水 | 2.5MPa | 366.5℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN25 | A宽50mm | 20 | 4 | 室内
蒸汽 | 一级过热器进口集箱疏水 | 2.5MPa | 230℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN25 | A宽50mm | 20 | 8 | 室内
蒸汽 | 过热蒸汽（取样） | 2.5MPa | 400℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN15 | A宽50mm | 20 | 8 | 室内
蒸汽 | 过热蒸汽（接压力表） | 2.5MPa | 400℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN20 | A宽50mm | 20 | 4 | 室内
蒸汽 | 饱和蒸汽取样 | 2.5MPa | 230℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN15 | A宽50mm | 20 | 4 | 室内
蒸汽 | 过热蒸汽 | 2.5MPa | 400℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN200 | A宽150mm | 80 | 5 | 室内
蒸汽 | 暖管蒸汽 | 2.5MPa | 400℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN20 | A宽50mm | 20 | 3 | 室内
水 | 省煤器出口给水 | 2.8MPa | 176℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 7 | 室内
水 | 省煤器出口给水 | 2.8MPa | 168℃ | 底：艳绿（颜色编号G02） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 5 | 室内
水 | 炉水取样 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN15 | A宽50mm | 20 | 8 | 室内
水 | 炉水加药 | 2.8MPa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN25 | A宽50mm | 20 | 8 | 室内
水 | 一二过热器反冲洗水 | 0.8MPa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN32、DN40 | A宽35mm | 20 | 12 | 室内
水 | 省煤器出口给水（至除氧器） | 3.0MPa | 176℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 80 | 2 | 室内
水 | 紧急放水 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN50 | A宽100mm | 50 | 10 | 室内
水 | 省煤器放水 | 3.0MPa | 176℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN50 | A宽100mm | 50 | 3 | 室内
水 | 省煤器放水 | 2.8MPa | 168℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽100mm | 50 | 5 | 室内
水 | 省煤器安全阀排水 | 3.0MPa | 176℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN50、DN65 | A宽100mm | 50 | 3 | 室内
水 | 省煤器安全阀排水 | 2.8MPa | 168℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN65 | A宽100mm | 50 | 5 | 室内
水 | 左侧定期排污 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN50 | A宽100mm | 50 | 3 | 室内
水 | 右侧定期排污 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN50 | A宽100mm | 50 | 3 | 室内
水 | 给水泵出口给水 | 3.5MPa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 80 | 4 | 室内
水 | 省煤器进口给水 | 3.0MPa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 80 | 5 | 室内
水 | 面式减温器出口减温水 | 2.8MPa | 165℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN50 | A宽100mm | 50 | 6 | 室内
水 | 面式减温器进口减温水 | 2.8MPa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN50 | A宽100mm | 50 | 6 | 室内
水 | 减温水 | 2.8MPa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN20 | A宽50mm | 20 | 6 | 室内
水 | 连续排污 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN25 | A宽50mm | 20 | 5 | 室内
水 | 面式减温器疏水 | 2.8MPa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN25 | A宽50mm | 20 | 5 | 室内
水 | 左侧下降管 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 |  | 500mm×200mm | 100 | 5 | 室内
水 | 右侧下降管 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 |  | 500mm×200mm | 100 | 5 | 室内
水 | 前下集箱左侧定期排污 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽100mm | 50 | 5 | 室内
水 | 左侧前防焦箱定期排污 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽100mm | 50 | 5 | 室内
水 | 左侧后防焦箱定期排污 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽100mm | 50 | 5 | 室内
水 | 下锅筒左侧定期排污 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽100mm | 50 | 5 | 室内
水 | 后下集箱左侧定期排污 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽100mm | 50 | 5 | 室内
水 | 前下集箱右侧定期排污 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽100mm | 50 | 5 | 室内
水 | 右侧前防焦箱定期排污 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽100mm | 50 | 5 | 室内
水 | 右侧后防焦箱定期排污 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽100mm | 50 | 5 | 室内
水 | 下锅筒右侧定期排污 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽100mm | 50 | 5 | 室内
水 | 后下集箱右侧定期排污 | 2.5MPa | 230℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽100mm | 50 | 5 | 室内
水 | 1#除氧器排污水 | 0.02MPa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 1 | 室内
水 | 1#除氧器溢水水 | 0.02MPa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 1 | 室内
水 | 2#除氧器排污水 | 0.02MPa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 1 | 室内
水 | 2#除氧器溢水 | 0.02MPa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 1 | 室内
水 | 除氧器排水总管 | 0.02MPa | 104℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN100 | A宽100mm | 50 | 3 | 室内
水 | 锅炉连续排污扩容器排水 | 0.78MPa | 173℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN32 | A宽100mm | 50 | 3 | 室内
空气 | 声波吹灰器用压缩空气 | 0.7MPa | 常温 | 底：淡灰（颜色编号B03） 字：白色 | DN50 | A宽100mm | 50 | 45 | 室内
空气 | 送风（热风） |  | 113.6℃ | 底：淡灰（颜色编号B03） 字：白色 |  | 500mm×200mm | 100 | 5 | 室内
空气 | 送风（热风） |  | 138℃ | 底：淡灰（颜色编号B03） 字：白色 |  | 500mm×200mm | 100 | 3 | 室内
346
Note on G3: Qian Chongwen（钱崇文）: A宽表示“宽150mm,长度依照标识内容确定”，此表中类似标识均按此执行。