## 制备区域管道
丝束生产部制备区域管道标识
序号 | 介质名称 | 压力 | 温度 | 颜色 | 管径 | 参考标识尺寸 | 字体 | 数量 | 备注（室内外）
1 | 丙酮ACE | 0.4Mpa | 常温 | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN25 | A宽35mm | 20 | 100 | 室外 | 危险化学品
2 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN40 | A宽50mm | 50 | 100 |  | 危险化学品
3 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN50 | A宽100mm | 50 | 120 |  | 危险化学品
4 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 120 |  | 危险化学品
5 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN100 | A宽100mm | 80 | 120 |  | 危险化学品
6 | 稀丙酮WWL | 0.4Mpa | 常温 | 底：棕（颜色编号YR03） 字：白色 | DN40 | A宽100mm | 50 | 120 | 室外
7 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 120
8 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN100 | A宽100mm | 80 | 120
9 | 稀丙酮WWH | 0.4Mpa | 常温 | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 100 | 室外
10 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN100 | A宽100mm | 80 | 100
11 | 床底液ACC | 0.4Mpa | 120℃ | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 60 | 室外
12 |  | 0.4Mpa | 120℃ | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN100 | A宽100mm | 80 | 60
13 | MEO | 0.4Mpa | 常温 | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN25 | A宽35mm | 20 | 60 | 室外
14 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN40 | A宽50mm | 50 | 60
15 | 3KG蒸汽STL | 0.4Mpa | 190℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN25 | A宽35mm | 20 | 80 | 室外
16 |  | 0.4Mpa | 190℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN40 | A宽50mm | 50 | 20
17 |  | 0.4Mpa | 190℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN65 | A宽100mm | 50 | 20
18 |  | 0.4Mpa | 190℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 60
19 |  | 0.4Mpa | 190℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN100 | A宽100mm | 80 | 60
20 |  | 0.4Mpa | 190℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN150 | A宽150mm | 80 | 60
21 |  | 0.4Mpa | 190℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN200 | A宽150mm | 80 | 60
22 |  | 0.4Mpa | 190℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN300 | A宽150mm | 80 | 60
23 | 10KG蒸汽STM | 1.3Mpa | 190℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 80 | 室外
24 |  | 1.3Mpa | 190℃ | 底：大红（颜色编号R03） 字：白色 | DN100 | A宽100mm | 80 | 30
25 |  | 1.3Mpa | 190℃ | 底：大红（颜色编号R04） 字：白色 | DN150 | A宽100mm | 80 | 20
26 | VLA | 负压450mmH2O | 常温 | 底：中黄（颜色编号Y07） 字：黑色 | DN900 | 500mm×200mm | 100 | 60 | 室外
27 |  | 负压450mmH2O | 常温 | 底：中黄（颜色编号Y07） 字：黑色 | DN1075 | 500mm×200mm | 100 | 60
28 |  | 负压450mmH2O | 常温 | 底：中黄（颜色编号Y07） 字：黑色 | DN1525 | 500mm×200mm | 100 | 30
29 | VTA | 负压450mmH2O | 常温 | 底：中黄（颜色编号Y07） 字：黑色 | DN25 | A宽35mm | 20 | 240 | 各一半
30 |  | 负压450mmH2O | 常温 | 底：中黄（颜色编号Y07） 字：黑色 | DN50 | A宽50mm | 50 | 120
31 |  | 负压450mmH2O | 常温 | 底：中黄（颜色编号Y07） 字：黑色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 240
32 |  | 负压450mmH2O | 常温 | 底：中黄（颜色编号Y07） 字：黑色 | DN100 | A宽100mm | 80 | 60
33 |  | 负压450mmH3O | 常温 | 底：中黄（颜色编号Y07） 字：黑色 | DN300 | 400mm×100mm | 100 | 60
34 |  | 负压450mmH4O | 常温 | 底：中黄（颜色编号Y07） 字：黑色 | DN900 | 500mm×200mm | 100 | 60
35 | 解析气ADV | 0.4Mpa | 120℃ | 底：中黄（颜色编号Y07） 字：黑色 | DN400 | 400mm×100mm | 100 | 120 | 室外
36 |  | 0.4Mpa | 120℃ | 底：中黄（颜色编号Y07） 字：黑色 | DN500 | 400mm×100mm | 100 | 80
37 | 氮气NIL | 0.12Mpa | 常温 | 底：中黄（颜色编号Y07） 字：黑色 | DN25 | A宽35mm | 20 | 240 | 室外
38 |  | 0.12Mpa | 常温 | 底：中黄（颜色编号Y07） 字：黑色 | DN40 | A宽50mm | 50 | 80
39 |  | 0.12Mpa | 常温 | 底：中黄（颜色编号Y07） 字：黑色 | DN65 | A宽100mm | 50 | 20
40 | 液碱NAW | 0.15Mpa | 常温 | 底：紫（颜色编号P02） 字：白色 | DN25 | A宽35mm | 20 | 20 | 室外
41 |  | 0.15Mpa | 常温 | 底：紫（颜色编号P02） 字：白色 | DN40 | A宽50mm | 50 | 20
42 | 稀碱NAW | 0.15Mpa | 常温 | 底：紫（颜色编号P02） 字：白色 | DN25 | A宽35mm | 20 | 60 | 室外
43 |  | 0.15Mpa | 常温 | 底：紫（颜色编号P02） 字：白色 | DN40 | A宽50mm | 50 | 40
44 |  | 0.15Mpa | 常温 | 底：紫（颜色编号P02） 字：白色 | DN50 | A宽100mm | 50 | 40
45 |  | 0.15Mpa | 常温 | 底：紫（颜色编号P02） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 40
46 | 矿物油OML | 0.15Mpa | 常温 | 底：黑 字：白色 | DN40 | A宽50mm | 50 | 40 | 室外
47 | 液压油 | 0.15Mpa | 常温 | 底：黑 字：白色 | DN40 | A宽50mm | 50 | 40 | 室外
48 | 低压浆液DAL | 0.4Mpa | 56℃ | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN25 | A宽35mm | 20 | 80 | 室内
49 |  | 0.4Mpa | 56℃ | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN50 | A宽50mm | 50 | 240
50 |  | 0.4Mpa | 56℃ | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN100 | A宽100mm | 80 | 80
51 |  | 0.4Mpa | 56℃ | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN150 | 400mm×100mm | 100 | 120
52 |  | 1.5Mpa | 56℃ | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN200 | 400mm×100mm | 100 | 120
53 |  | 0.4Mpa | 56℃ | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN200 | 400mm×100mm | 100 | 40
54 |  | 0.4Mpa | 56℃ | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN300 | 400mm×100mm | 100 | 20
54 |  | 0.4Mpa | 56℃ | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN500 | 400mm×100mm | 100 | 20
55 | 高压浆液DAL | 1.5Mpa | 56℃ | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN200 | 400mm×100mm | 100 | 120 | 室内
56 | 浆液排放DVT | 0.4Mpa | 56℃ | 底：棕（颜色编号YR05） 字：白色 | DN200 | 400mm×100mm | 100 | 40 | 室外
57 | 醋片CAF | 0.4Mpa | 常温 | 无法归入规范类别 | DN200 | A宽100mm | 100 | 30 | 室内外各一半
58 |  | 0.4Mpa | 常温 | 无法归入规范类别 | DN250 | A宽100mm | 100 | 20
59 | 木浆粕WOF | 0.4Mpa | 常温 | 无法归入规范类别 | DN150 | A宽100mm | 100 | 20 | 室内
60 | 低压冷凝水CSL | 0.4Mpa | 100℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN25 | A宽35mm | 20 | 120 | 室外
61 |  | 0.4Mpa | 100℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽50mm | 50 | 60 | 室外
62 | 去离子水WDS | 0.4Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN25 | A宽35mm | 20 | 80 | 室外
63 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN50 | A宽50mm | 50 | 80 | 室外
64 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽50mm | 50 | 40 | 室外
65 | 循环水供WTS | 0.4Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽50mm | 50 | 80 | 室外
66 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽50mm | 50 | 40 | 室外
67 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN100 | A宽100mm | 80 | 160 | 室外
68 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN200 | 400mm×100mm | 100 | 80 | 室外
69 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN500 | 400mm×100mm | 100 | 60 | 室外
70 | 循环水回WTR | 0.4Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽50mm | 50 | 80 | 室外
71 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 80 | 40 | 室外
72 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN100 | A宽100mm | 80 | 160 | 室外
73 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN200 | 400mm×100mm | 100 | 80 | 室外
74 |  | 0.4Mpa | 常温 | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN500 | 400mm×100mm | 100 | 60 | 室外
75 | 热水供WDHR | 0.4Mpa | 100℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 60 | 室内
76 |  | 0.4Mpa | 100℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN100 | A宽100mm | 50 | 60 | 室内
77 | 热水回WDHS | 0.4Mpa | 65℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 60 | 室内
78 |  | 0.4Mpa | 65℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN100 | A宽100mm | 50 | 60 | 室内
79 | 冷冻水供WCS | 0.4Mpa | 10℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN25 | A宽35mm | 20 | 80 | 室外
80 |  | 0.4Mpa | 10℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽50mm | 50 | 60 | 室外
81 |  | 0.4Mpa | 10℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽50mm | 50 | 60 | 室外
82 |  | 0.4Mpa | 10℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN100 | A宽100mm | 80 | 40 | 室外
83 | 冷冻水回WCR | 0.4Mpa | 20℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN25 | A宽35mm | 20 | 80 | 室外
84 |  | 0.4Mpa | 20℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN40 | A宽50mm | 50 | 60 | 室外
85 |  | 0.4Mpa | 20℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN80 | A宽50mm | 50 | 60 | 室外
86 |  | 0.4Mpa | 20℃ | 底：艳绿（颜色编号G03） 字：白色 | DN100 | A宽100mm | 80 | 40 | 室外
87 | 压缩空气APT | 0.7Mpa | 常温 | 底：淡灰（颜色编号B03） 字：白色 | DN20 | A宽35mm | 20 | 120 | 室外
88 |  | 0.7Mpa | 常温 | 底：淡灰（颜色编号B03） 字：白色 | DN25 | A宽35mm | 20 | 120 | 室外
89 |  | 0.7Mpa | 常温 | 底：淡灰（颜色编号B03） 字：白色 | DN40 | A宽50mm | 50 | 80 | 室外
90 |  | 0.7Mpa | 常温 | 底：淡灰（颜色编号B03） 字：白色 | DN80 | A宽100mm | 50 | 40 | 室外
91 | 消防水 | 0.4Mpa | 常温 | 黄底 | DN40 | A宽50mm | 50 | 240 | 室外
|  | 0.4Mpa | 常温 | 黄底 | DN80 | A宽100mm | 50 | 160 | 室外
|  | 0.4Mpa | 常温 | 黄底 | DN100 | A宽100mm | 80 | 160 | 室外
92 | 液压油 |  | 常温 | 底：黑 字：白色 | DN20 | A宽35mm | 20 | 10 | 室外
[7 empty] | 总计 | 7500
备注： 1、此表依照《GB7231-2003 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（现行标准）及《烟草企业安全生产标准化规范 安全技术和现场规范（最新稿）4.26.4 工业管道安全标识》制作完成； 2、八种基本识别色参照《GB7231-2003》表一，后附图； 3标识的场所包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。直管两处标识间距不低于10米，不大于20米，此表数量按18米间距进行统计； 4、《GB7231-2003》5.4中指出标识的字母、数字的最小字体，以及箭头的最小外形尺寸，应以能清楚观察识别符号来确定。