网络安全及等保整改-工控系统三级等保整改技术文件

一．系统工程概况

醋酸纤维制造系统由锅炉DCS（Foxboro IA）、动力/化水/输煤PLC(西门子S7-400)和丝束PCS7系统组成,共计32台工控机（Windows server 2012/2016/2019和Windows 10），工控交换机7台。现有网络安全防护设备有网络审计（和利时）、日志审计（和利时）、工业防火墙（和利时）和白名单软件（威努特主机卫士和Macfee）。醋酸纤维制造系统已于2024年由测评机构完成了等保三级的初测，并开具了安全问题清单。本工程的主要内容是针对问题清单进行整改，达到网络安全等级保护2.0三级系统保护要求，协助甲方通过等保三级系统测评。

注：因2025年计划实施锅炉煤改气项目，锅炉DCS系统将有所改变，输煤PLC系统将停用。

二．招标工作内容范围及要求

1.对网络安全问题清单中的高风险项，进行针对性的整改；对中低风险项，可依据整改难度，有选择性的整改。★必须增加的设备如下表所示：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库审计系统 | 1套 | 兼容现有工控系统数据库 |
| 2 | 工业网络安全管理平台 | 1套 | 对现有网络安全设备（一台工业防火墙系统、一台工业网络安全审计系统、一台日志审计系统和白名单软件）和增加设备进行统一管理。 |
| 3 | 堡垒机 | 1套 | 配操作员站，集中管理、运维所有网络安全设备。 |

以下是清单中的主要高中风险项：

1）网络中安全区域边界高风险项

| 序号 | 问题描述 | 整改建议 | 风险值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 网络中部署了日志审计系统，但部分设备日志未发送到日志审计设备进行统一收集。 | 建议配置日志审计系统收集网络中关键设备（网络设备、安全设备、服务器等）审计记录，保存180天以上。 | 高 |

2）网络中安全计算环境高风险项

所有接口机、控制系统服务器&操作站：

| 序号 | 问题描述 | 整改建议 | 风险值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未开启审计功能。 | 建议提供并启用安全审计功能，审计范围覆盖到每个具体的用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计。 | 高 |
| 2 | 未通过日志审计定期进行备份保存。 | 将设备日志记录外发至日志审计平台存储，保存180天以上。建议对安全审计记录保存时间进行合理设置，使备份文件存储时间不少于六个月，满足《中华人民共和国网络安全法》第二十一条的相关要求。 | 高 |
| 3 | Windows操作系统的安全选项“交互式登录：不显示最后的用户名”、“关机：清除虚拟内存页面文件”，已禁用。 | 建议Windows操作系统启用“控制面板”-〉“管理工具”-〉 “本地安全策略”-〉“本地策略”-〉“安全选项”-〉关机：清除虚拟内存页面文件，启用，“控制面板”-〉“管理工具”-〉 “本地安全策略”-〉“本地策略”-〉“安全选项”，交互式登录：不显示最后的用户名，保证鉴别信息所在存储空间被释放或得到重新分配前得到完全清除。 | 高 |

数据库：

| 序号 | 问题描述 | 整改建议 | 风险值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未完全开启审计功能。 | 建议提供并启用安全审计功能，审计范围覆盖到每个具体的用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计。 | 高 |
| 2 | 未通过数据库审计定期进行备份保存。 | 将设备日志记录外发至数据库审计平台存储，保存180天以上。建议对安全审计记录保存时间进行合理设置，使备份文件存储时间不少于六个月，满足《中华人民共和国网络安全法》第二十一条的相关要求。 | 高 |

3）主要中风险项

| 序号 | 问题描述 | 整改建议 | 风险值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未部署堡垒机，无法保证管理员通过特定的命令或操作界面进行系统管理、审计管理和安全管理操作，无法对其操作进行审计。 | 建议建立安全管理中心，系统管理员通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，对设备状态等相关事项进行集中管理。 | 中 |
| 2 | 未建立安全管理中心，未对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理。 | 建议建立安全管理中心，对安全策略、恶意代码防范策略、系统或设备的补丁升级进行统一管理。 | 中 |
| 3 | 未部署安全管理中心，无法对网络中发生的各类安全事件进行集中识别、报警和分析。 | 建议在条件允许情况下定制化安全管理中心，对网络中发生的各类安全事件进行识别、整合、分析，并能够提供短信或邮件等主动报警功能。 | 中 |
| 4 | 未配置口令复杂度策略和口令有效期策略。 | 建议配置口令的复杂度策略及有效期策略，防止口令被轻易破解。 | 中 |
| 5 | Windows操作系统未启用登录失败处理功能，未设置登录连接超时自动退出的功能，未启用屏幕保护程序。 | 建议配置登录失败处理策略，防止恶意人员暴力破解账户口令。并配置登录连接超时策略，降低设备被非授权访问的风险。 | 中 |
| 6 | 设备含默认账号，其默认密码已更改，当前用户口令为强口令。 | 建议修改默认账户名、禁用默认账号、或最小化默认账号权限。 | 中 |
| 7 | 未关闭135、445、139等高危端口、未关闭默认共享。 | 建议关闭不需要的系统服务、高危端口，关闭默认共享。 | 中 |
| 8 | 操作系统未在主机层面采取入侵检测保护措施。 | 建议在操作系统上实现入侵检测措施，根据需要安装第三方入侵检测软件。 | 中 |
| 9 | 未安装防病毒软件或其他免受恶意代码攻击的技术措施。 | 建议在系统上安装防病毒软件或部署防恶意代码网关，并及时进行病毒库更新，以保障操作系统运行安全。 | 中 |
| 10 | 系统未部署态势感知类、APT预警平台等基于行为分析、沙箱检测等技术的系统，不具备对新型网络攻击行为进行分析的能力。 | 建议条件允许情况下在网络中集中部署基于沙箱技术或行为分析技术的检测分析系统，对网络中新型网络攻击行为（高级恶意文件、零日网络漏洞、高级远程控制、隐蔽信道攻击等）进行动态检测和持续分析。 | 中 |

2.乙方提供一台标准网络机柜，迁移现有网络安全设备到新机柜，并安装本项目新增加设备，便于集中管理与维护。包括柜间网线、PDU插排、交换机等附件。

3.乙方必须现场踏勘，核实工控系统架构、网络布置（现场网络拓扑结构、光缆备用芯数）和现有网络安全设备的保护范围，系统整体规划设计。若实际网络不满足网络安全设备通信需要，乙方负责打通网络所产生的光缆、网络附件和施工等费用。若现有网络安全设备需要升级或扩容，费用也由乙方承担。

4.若安全管理平台无法管理威努特主机卫士和Macfee白名单软件，可对其进行更换，但必须兼容现有工控系统。

三．技术标准和规范

《信息安全建设 网络安全等级保护基本要求》 GB/T 22239-2019

《信息安全建设 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019

《网络安全等级保护实施指南》GB/T25058-2020

四．技术要求

1．系统功能、系统配置、系统容量、系统性能（系统配置的正确性、合理性、稳定性、安全性、扩容性、与原系统联接的准确性）及保护等要求

▲1）系统功能：实施严格的用户权限管理，支持角色分离（RBAC），确保最小权限原则。记录所有关键操作（如登录、配置变更、数据导出），日志保存至少6个月。支持PLC、DCS、PCS7等工控协议（如Modbus TCP、OPC DA/AE/UA），确保协议解析的准确性和安全性。

▲2) 系统配置：软件授权点数必须满足现有设备数。软件配置关闭非必要服务（如Telnet、FTP），仅启用业务必需端口（如HTTPS 443）。按安全等级划分OT网络（控制层）与IT网络（管理层）。配置白名单规则，仅允许授权设备接入控制网络。

▲3）系统容量要求：控制器CPU负载≤70%（峰值≤90%），内存预留20%冗余。实时数据库存储容量需满足至少1年的历史数据归档（按每秒1000点数据计算）。控制网络带宽预留30%余量，确保突发流量（如报警事件）不影响实时通信。

4）系统性能要求：报警事件从触发到显示延迟≤2秒。系统全年可用率≥99.99%（年均计划外停机≤1小时）。

5）安全性要求：采用VLAN隔离不同功能区域（如控制层、监控层），配置ACL限制跨区访问。

▲6）扩容性要求：软硬件预留未来增加设备点位余量，存储支持扩容。

7）与原系统联接的准确性：新旧系统通信需采用标准化协议，避免私有协议导致数据解析错误。

8）保护要求：满足数据备份和恢复要求。

2．系统硬件配置要求及硬件设备规格清单

2.1数据库审计系统

▲1) 硬件平台：2U机架式，有风扇，冗余电源，至少配备6个千兆电口、1个管理接口、1个Console口和2个USB接口，内存≥32GB，数据盘≥4TB。

2)入库速度≥9000条/秒，事务处理能力≥30000条/秒，日志存储数量≥15亿条。

▲3)支持Oracle、SQLServer、Mysql等各种关系型数据库和大数据平台数据库及国产数据库。

4)提供多个查询条件方便搜索，查询结果提供多个字段展示；可基于查询条件生成热度趋势、目标服务趋势、访问源占比、目标端口占比视图；支持以“源ip-目标ip-端口”形成数据链路的桑基图。

5)支持统计当前监控的数据库类型和数量，以饼状图或柱状图展示，展示系统连续运行信息;展示系统存储状态、健康信息和预计剩余空间; 展示审计系统状态（CPU、内存、系统负载）。

6)支持对受监管数据库所在服务器的异常网络通讯行为发现，包含对数据库服务器发起的非数据库协议的访问通讯审计全记录和数据库服务器对外部主机的访问通讯审计全记录。

7)展示指定时间范围、指定业务系统的所有数据库主机，显示其主机状态；展示指定时间范围、指定业务系统、指定主机的入库数量和明细数量的曲线图；展示指定时间范围、指定业务系统、指定主机的会话、事件数量的曲线图；展示业务系统数据库的连接情况。

8)实时以图形化方式统计、展示查询结果。可对查询结果进行二次过滤和深度钻取，同时支持导出数据图；实时以图形化方式统计，展示查询结果。

9)系统可将多个数据库、WEB应用捆绑定义为一个业务系统，且支持多款数据库审计，支持对业务系统配置备份与备份文件管理。

10）支持多元素事件定义，基于多种对象来进行高细粒度匹配条件发现风险行为。

2.2工业网络安全管理平台

▲1）硬件平台：2U机架式，有风扇，Intel I5 X86以上架构处理器，内存≥16G，固态硬盘≥4T，至少配备6个千兆电口、1个Console和2个USB3.0接口。

▲2）系统提供安全总览呈现，提供运行状态概览、资产/威胁/日志/漏洞数量统计、开放端口TOP10、资产类型分布、告警列表、漏洞脆弱性、告警类型分布、告警时间趋势、漏洞类型分布等。支持展示全部、今日、近7日数据；

3）支持的资产类型包括但不限于上位机、PLC、交换机、DCS、工控审计、工业网闸、工业主机防护、工业防火墙、工业入侵检测、数据库、服务器、可信PLC、堡垒机、数据库审计、工业漏洞扫描、日志审计、网络准入、其他等。

4）支持查看主机类资产概览，包括资产基本信息；操作系统类型、版本号、补丁信息；打开的端口；服务信息（服务名称、显示名称、运行状态、更新时间）；风险详情（漏洞名称、危险级别、漏洞编号、漏洞类型）；网卡状态（mac、ip、在线状态、更新时间）；威胁分析（源IP、目的IP、名称、级别、时间）；通信关系等。

5）系统支持网络拓扑管理功能，用户可查看详细的网络拓扑图，并通过资产颜色的变化直观反映各资产的状态；支持拓扑修改，采用图形拖拽方式自由编辑网络拓扑，支持基本元素库、资产库，快速添加和配置各类网络元素和资产；支持将资产图标关联至实际资产，并可通过颜色动态反应资产状态；支持拓扑保存、导出、导入。

6）系统提供事件规则库管理功能，预置包括ddos攻击、扫描事件、非法进程、关键操作、操作系统关键操作等在内的多种规则。

7）生成的安全报表采用文字与图表结合的方式，展示包含数据采集概况、整体安全状态、高危告警、设备类型分布、开放端口使用排行、主机配置核查项、安全设备运行状态、威胁分析、脆弱性分析等内容；支持自定义报表配置，可选资产分析、安全设备运行状态、威胁分析、脆弱性分析等内容。

8）系统应支持标准的Syslog日志采集功能，并具备同时处理多个独立采集端口的能力，以满足不同日志源和并发采集需求的高效集成；系统应支持网络安全设备的日志解析功能，包括但不限于工业防火墙、工业网络审计系统、工业网闸、工业入侵检测系统、工业漏洞扫描器、工业终端安全卫士等。

9）支持三权分立，角色与菜单的灵活配置，支持区域的数据权限，只允许系统管理员允许查看与编辑，默认角色不允许删除。支持用户基础信息、角色、权限的灵活配置，创建用户、编辑、删除用户，默认用户不允许删除。

10）系统应支持通过Agent对各类操作系统的日志进行采集和解析，包括但不限于Windows系列（XP、7、10、11、2008、2012、2016、2019、2022）以及Linux系列（CentOS、Red Hat、Ubuntu、Debian）和国产操作系统（如麒麟V10等）。Agent应能够实时收集这些操作系统产生的日志数据，并进行深度解析，提取关键信息，包括系统事件、用户活动、安全事件等。

11）系统支持界面自定义日志解析规则，支持复制/裁剪提取策略，以及设置提取条件（如“总是”、“包含字符串”、“与正则匹配”）等，以满足不同日志解析需求。

▲12）支持工业防火墙、工业网络审计、工业终端卫士、工业入侵检测、工业网闸、网络准入、漏洞扫描、数据库审计、堡垒机等安全设备进行远程管控与策略下发。

2.3堡垒机

▲1)机架式，有风扇，单电源，至少配备6个千兆电口、2个USB口、1个Console口、1个VGA口和2个扩展槽，内存≥16GB，硬盘≥2TB，图形资源≥200个，字符资源≥500个，≥50点授权。

2)资产运维登录应采用免客户端设计，运维人员在使用过程中无需安装任何登录组件。

3)系统应支持SSH、RDP、SFTP、FTP、Telnet、VNC、X11等标准协议管理，系统应支持Orcale、Sqlserver、Mysql等数据库管理，系统应支持B/S、C/S应用程序管理。

4）系统应具备资产创建管理功能，提供统一的资产管理界面，用户通过资产管理界面可配置资产名称、资产类型、资产型号、资产地址（域名）、计算机名、资产组、资产账号、资产协议等信息。

5）系统应具备首页展示功能，首页展示系统相关业务数据，至少应包括工单、用户、资产、会话统计；实时运维会话数；今日用户与资产运维统计；月运维趋势统计；今日运维TOP10；行为告警分布；运维指令TOP10。

6) 系统应具备告警事件统计能力，能够对当日告警事件按照事件等级进行统计，针对指令操作行为进行频率排序，可通过点击对应操作命令快速跳转，系统自动统计对应指令行为。

7) 当告警策略被触发时，应具备页面展示功能，实时告警展示内容包括但不限于告警级别、触发IP、对应告警策略，针对告警可选择查看与忽略等操作，不同级别告警能够区别展示。

8)系统应具备自动批量改密功能，用户可选择资产采用手动指定密码或密码策略随机生成的方式进行改密，改密策略应支持周期性执行，执行周期应能支持每天、每周、每月的频率。

9) 系统应支持多资产多协议的批量运维管理，运维人员可通过策略创建的方式勾选对应资产与协议生成批量运维策略，一键批量快捷登录。

10)系统应具备资产类型添加编辑页面，用户可按照自身资产情况添加资产类型，资产类型可独立挂载改密脚本，避免因资产类型问题出现改密任务失败等业务问题。

11)支持自定义禁用的高危命令集合，内置常见高危命令，支持字符命令方式（SSH、Telnet协议）的访问审计到所有交互内容，并可以还原操作过程的命令输入和结果输出，其中违反访问控制策略的操作标红提示。

12)系统应具备操作日志防泄密设定，审计页面不应具备操作行为的下载功能。

13）系统应具备多种强认证方式，实现二级认证，认证方式包括但不限于Google令牌认证、短信认证、Radius认证、AD域认证、LADP认证、证书认证、动态口令认证等。

▲14）系统应具备独立的指令审计页面，通过指令审计页面回放单独指令运维过程。

3.系统软件升级要求

★提供三年免费升级服务。

4.资质要求

4.1产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求，由具备资格的机构颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》，投标文件中提供证明材料复印件。

注：具备资格的认证检测机构是指《国家认监委工业和信息化部公安部国家互联网信息办公室关于发布承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录（第一批）的公告》中认证检测范围包含网络安全专用产品的机构；

4.2厂商通过软件成熟度 CMMI3 及以上认证，具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《信息系统安全集成服务资质》二级及以上资质，投标文件中提供证明材料复印件。

4.3投标方需提供近3年同类项目案例（至少2个工控系统三级等保整改案例）。

5．与现场在用的其他供货商供应的系统和设备协调、接口的工作要求。

和利时网络安全审计、日志审计和防火墙（支持的通信协议：SYSLOG、SNMP，接口类型：API或SDK集成方式）、威努特主机卫士可提供产品技术支持和售后服务，工控系统厂商可提供工控机和交换机的常规设置，通信接口和产品兼容性必须投标前核实。

6．与甲方和设计院的配合要求

协助甲方完成等级测评。

7．昆纤向供方提供的用于招标的图纸资料

工控系统网络拓扑结构图、安全问题清单。

8. 设备系统运行稳定性及可靠性要求

网络安全设备为全天24小时、全年365天连续运行。

9．维修服务要求

1）拆除和安装过程中，注意防止触电和柜内其它设备的保护。

2）所有物理和电气连接必须可靠，布线美观，标识齐全。

10.技术服务要求

项目团队成员需具有丰富的安全服务经验，具备CISP/CISSP认证证明，投标方需提供至少1名驻场工程师，必须熟悉工业控制系统工作流程和特点，且对安全防护体系和工业控制系统安全防护的相关法律法规要有深入的理解和解读，负责整改期间的技术支持。

11．备件要求

无

12. 技术方案要求

提供《设备兼容性测试方案》作为技术方案附件。

13. 其他要求

无

五．工程服务

1．施工区域安全要求（防火防爆、防尘防水、连续生产、连锁保护等要求）

PCS7系统在防火防爆区域，必须遵守防爆区域施工规定，穿戴符合昆纤要求的劳保用品，使用合格的工器具，施工现场隔离，办理特殊作业许可证，听从监护人员的指挥，不得影响工控系统的正常运行。

2. 施工安全方案要求

3．昆纤安全要求:

1)  项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格遵守执行但不限于昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次检查填写《现场施工检查、监护表》上报项目负责人。

- 如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一次违章时将受到每人次500元的扣款，第二次将受到每人次1000元扣款，情节严重者，不得再进入甲方单位。

- 报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

4．项目实施进度要求（设备材料供货进度、施工进度、施工工期时间要求）

1)项目对设备材料供货进度、施工进度、施工工期、施工时间点要求

2）签订合同后，中标方需在5个工作日内编制满足招标文件要求的《施工进度计划表》《施工安全方案》提交项目负责人。

六．调试及验收

1．系统调试要求

在工控机上安装软件，接入工控交换机前，必须经甲方同意方可实施。调试过程不得影响工控系统的正常运行。

2．验收要求、检查内容

1）出厂验收：硬件设备通电测试、冗余功能验证。

2） 现场验收：依据技术文件要求对安装调试完毕后的全部设备进行设备产品的型号、规格、 数量、外型、外观、施工质量进行验收。72小时连续运行稳定性测试（宕机次数≤0，CPU/内存负载≤80%）。

3）等保测评验收：整改后需通过第三方测评机构复测。若因乙方责任导致等保复测未通过，乙方需承担复测费用及整改成本。

3．质保期及故障响应时间

质量保证期自项目验收之日起计算，为期36个月。在质保期内，卖方应保证及时免费更换或修理任何非由买方人员非正常操作而导致的缺陷或故障。乙方应免费提供系统软件升级和技术支持服务。

提供 7×24 小时在线电话支持服务，接到报修电话后24小时内维修技术人员到达现场。

七．资料及培训

1．项目需交付的图纸、资料、证书、报告的数量和方式

1）网络设计文档：网络拓扑图、IP地址规划表、设备配置表等（电子版各1份）。

2）实施记录：布线和安装配置表（电子版1份）。

3）系统调试：测试报告（电子版1份）。

4）安全策略：配置文档（电子版1份）

5）设备资料：使用手册和维护手册（电子版各1份）

6）授权：安装软件及正版授权。

2．培训时间、地点、人数要求

免费提供现场培训和课堂培训，培训人数不少于5人，培训内容包括系统各单项设备的安装、调试、使用和一般的维护、管理、系统的恢复等。

八．技术专有权

乙方必须保证所有软件不涉及版权问题，否则一切后果由乙方承担。

九．保密协议

服务商及其服务人员要严格做好保密工作，对工业控制系统内部的敏感信息（如工艺文件、设备参数、系统管理数据、现场实时数据、控制指令数据、程序上传/下载数据、监控数据等）进行重点保护，防止敏感信息外泄。具体网络安全责任如下：

- 为行业专门开发的软件以及系统收集、产生的数据和相关信息的知识产权属于行业，乙方不能擅自读取、存储、缓存、使用和转接、转交第三方。

- 乙方需确保所提供的软件、硬件产品安全和信息系统安全，并加强内部管理，确保相关服务人员严格遵守上述原则。

- 双方共同履行针对合作意图、技术路径和管理要求等内容保密责任。

- 接受甲方及烟草行业网络安全和信息化工作主管部门网络安全监管。

注：

‌1、（★）‌表示‌实质性要求‌。投标人的投标文件如果不满足这些要求，会导致投标无效。

‌2、（▲）‌：表示‌重要技术参数‌。不满足这些参数会导致投标扣分。

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：

附表四：

| 昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录编号:Q4-EP-007 |  |  |  |
| 项目工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 分部分项工程名称 |  | 项目经理 |  |
| 隐蔽工程名称 |  | 施工单位现场负责人 |  |
| 图纸变更修改 | □ 是 □ 否 | 项目负责人 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |
| 隐蔽工程内容及部位 | 施工质量验收规范的规定、规范号 | 施工单位检查记录 | 建设单位验收记录 |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |
| 施工单位自查结论 | 施工员： | 施工班组长 |  |
|  | 专业质量检验员： 年 月 日 |  |  |
| 建设单位验收意见 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |