1#纺丝机四改五项目-电气设备采购4

定制变频器柜及施工改造服务招标技术文件

一、概述

本技术文件采购标的为四改五项目新增两套变频器柜定制及安装，以及现有旧变频器柜更换变频器的改造工作。新增变频器柜1用于1#干燥机四改五项目，新增的卷曲机、铺丝器电机；新增变频器2为电动罗拉系统使用。

旧变频器柜改造包括拆除柜内旧的700变频器，安装PF755变频器，配套安装电气元件及线路改造。

二、技术标准和规范

GB 50254-2014 《低压电器施工及验收规范》

GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接实验标准》

GB 50168-2006 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》

三、物资采购技术要求

1．购买的设施、设备位置编号、名称、型号规格、数量、品牌清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 详细要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器柜1（卷曲机） | 定制化，含6台变频器安装空间，及满配电气元件和附件，安装4台变频器。详见技术要求部分。（乙供变频器） | 体积小于等于宽800mm，高2000mm，深500mm。含现场安装服务。 | SET | 1 |
| 2 | 变频器柜2 (电动罗拉) | 定制化，含8台变频器安装空间，及满配电气元件和附件，安装6台变频器。详见技术要求部分。（乙供变频器） | 体积小于等于宽800mm，高2000mm，深500mm。含现场安装服务。 | SET | 1 |

☆甲方提供尺寸图或样机。

2、详细技术要求

1）此变频器柜为定制型，应对现场充分踏勘确定柜体结构和内部元件信息；

2）因安装空间限制，柜体体积小于等于以下尺寸：宽800mm，高2000mm，深500mm，乙方按此尺寸只做底座，底座不高于200mm；

3）柜体含现场安装服务，变频器柜1（卷曲机用）安装在一楼老丝束MCC2配电室指定位置；变频器柜2（电动罗拉）安装在摆丝三楼制定位置。

4）柜体设计需含有机柜安装底座。电缆进线设计为上进线，上出线；

5）安装附件为预制螺丝孔和安装件，变频器柜1安装尺寸参考PF755 20G11NC011型变频器尺寸；变频器柜2安装尺寸参考PF525 25B-D6P0N104系列。甲方提供图纸或样机。

7）每个变频器位含进线开关、进线保险、控制继电器、变压器保险、电源端子、信号端子、内部线缆、24V电源模块。

9）柜内设置照明装置，照明电源、风扇电源与控制电源分开布置。

10）机柜颜色：

①、变频器柜1颜色为“RAL9003信号白”的相同颜色或相近颜色；

②、变频器柜2颜色为“RAL9003信号白”的相同颜色或相近颜色。

四、现场施工部分技术要求

1、拆除的设施、设备位置编号、名称、型号规格、数量、品牌清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量泵变频器 | PF700 022 | 台 | 2 | 保护性拆除变频器，保留进线电缆、变压器、端子。 | 做好标记 |
| 2 | 喂丝辊变频器 | PF700 030 | 台 | 2 | 保护性拆除变频器，保留进线电缆、变压器、端子。 | 做好标记 |
| 3 | 卷曲机变频器 | PF700 011 | 台 | 8 | 保护性拆除变频器，保留进线电缆、变压器、端子。 | 做好标记 |
| 4 | 上油辊变频器 | PF700 5P0 | 台 | 2 | 保护性拆除变频器，保留进线电缆、变压器、端子。 | 做好标记 |
| 5 | 链板 变频器 | PF700 011 | 台 | 2 | 保护性拆除变频器，保留进线电缆、变压器、端子。 | 做好标记 |

2、施工安装的设施、设备位置编号、名称、型号规格、数量、品牌清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量泵变频器 | PF755 043 | 台 | 2 | 安装变频器，恢复变压器、端子、线缆。 | 甲供材料 |
| 2 | 喂丝辊变频器 | PF700 043 | 台 | 2 | 安装变频器，恢复变压器、端子、线缆。 | 甲供材料 |
| 3 | 卷曲机变频器 | PF700 022 | 台 | 8 | 安装变频器，恢复变压器、端子、线缆。 | 甲供材料 |
| 4 | 上油辊变频器 | PF700 011 | 台 | 2 | 安装变频器，恢复变压器、端子、线缆。。 | 甲供材料 |
| 5 | 链板 变频器 | PF700 011 | 台 | 1 | 安装变频器，恢复变压器、端子、线缆。 | 甲供材料 |
| 6 | 变频器柜门 | 定制亚克力护罩 | 套 | 15 | 柜门切割开孔，安装亚克力外招 | 乙供材料 |

3、施工技术要求

1）施工单位必须具有机电工程类安装施工资质。现场电气作业人员需持有电气类特作作业证。以上材料需作为投标文件或报价文件附件供现场核验；

2）老MCC2变频器柜改造过程中拆除变频器原有接线、变压器、断路器等元件，并做好标记；

3）保护性拆除旧的700变频器，共15台；

4）根据甲方提供的755变频器，对旧机柜打孔、改造，安装755变频器。

5）根据755变频器外围电路，恢复端子、变压器、、断路器、线缆等附件；

6）根据755外形尺寸，对旧机柜柜门开孔，安装定制亚克力护罩，护罩乙供。

五、乙供供货清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | PF755 20G11NC011 含面板、24V IO卡、面板电缆套件。集成在变频器柜1内。 | 套 | 4 | AB | 卷曲机用 |
| 2 | 变频器 | PF525 25B-D6P0N104 含安装附件。集成在变频器柜2内。 | 套 | 6 | AB | 电动罗拉用 |
| 3 | 主开关 | 160A，塑壳断路器 | 只 | 1 | 施耐德/ABB | 卷曲机用 |
| 4 | 主开关 | 63A，塑壳断路器 | 只 | 1 | 施耐德/ABB | 电动罗拉 |
| 5 | 分支开关 | 40A，塑壳断路器 | 只 | 4 | 施耐德/ABB | 卷曲机用 |
| 6 | 分支开关 | 6A，空气开关 | 只 | 8 | 施耐德/ABB | 电动罗拉用 |
| 7 | 进线保险 | 200K A 600V | 只 | 24 | 国产 |  |
| 8 | 启动用 接触器 | 220 V 10A， | 只 | 24 | 施耐德\欧姆龙 |  |
| 9 | 24V电源 模块 | 220V转24V电源模块 | 套 | 2 | 西门子\魏德米勒 |  |
| 10 | 一次端子 | 4平方 | 片 | 24 | 魏德米勒 |  |
| 11 | 二次端子 | 2.5平方 | 片 | 120 | 魏德米勒 |  |
| 12 | 风扇 | AC220V | 只 | 4 | 国产 |  |
| 13 | N.PE铜排 | 30*3铜排 | 米 | 1 | 国产 |  |
| 14 | 辅材 | 线鼻子/线管/柜内电缆等 | 批 | 1 | 国产 |  |
| 15 | 亚克力 护罩 | 按提供的755变频器尺寸定制 | 套 | 15 | 国产 |  |

六、供货周期

1.  供货周期：7月31日前到货。

2.  设备到货后送至甲方指定地点。

3.  甲方组织到货现场验收，详见下条。

七、验收

1、设备到货后，由乙方运至甲方指点地点。

2、到货后由甲方组织现场验收，验收内容主要但不限于：外观检查、包装、随机资料附件检查、通电测试等。

3、验收过程发现的瑕疵产品乙方应承诺无条件进行维修或更换元件。

4、质保期：随项目验收后12个月。

5、乙方应承诺，质保期内产品出现质量问题应无条件进行更换或维修，并做好相应的售后服务。

八、资料及培训

1.  项目资料为电子版、纸质版（盖章）各一套，资料包括变频器柜设计图、电气原理图、接线图、端子图等。

2.  培训为到货后现场交流安全、注意事项等内容。

九、保密

按昆纤公司现行保密制度执行。