昆明醋酸纤维有限公司2025-2027年现场仪表阀门维保服务入围供应商项目

- 项目概况与范围

项目概况：昆明醋酸纤维有限公司（以下简称昆纤公司）拟通过公开采购方式建立现场仪表阀门维保服务供应商库。

服务范围：为昆明醋酸纤维有限公司现场仪表阀门提供全生命周期技术支持，涵盖安装、调试、维护、保养、维修、更换、升级和紧急故障处理服务，确保现场仪表阀门安全、可靠、使用寿命和高效运行。现有系统包括温度仪表、压力仪表、流量仪表、液位仪表、调节阀和开关阀等，涉及管道口径DN6~900，压力等级PN16~PN100，介质涵盖腐蚀性液体、高温蒸汽及易燃气体。

- 供应商资格要求

- 须为中华人民共和国境内依法成立的法人或其他组织（具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件）；

- 信誉要求：

1）在“信用中国”网站未被列入“严重失信主体名单查询”；

2）在“国家企业信用信息公示系统”未被列入“严重违法失信名单（黑名单）信息”；

3）在中国裁判文书网“刑事案件”专栏查询，投标人及投标人单位法定代表人无行贿犯罪记录。

- 有依法缴纳税收或社会保障资金的良好记录：（视情况仅须提供一项）

1）须提供缴税所属时间在本项目公开采购前一年内任意2个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立的公司，提供相关内容情况说明或证明材料（提供复印件）。

2）须提供缴费所属时间在本项目公开采购前一年内任意2个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立的公司，提供相关内容情况说明或证明材料（提供复印件）。

- 财务要求：投标人财务状况良好，具有健全的财务会计制度（投标文件中附近三年（2022-2024年）的财务报表或经第三方审计的审计报告复印件。财务报表包括资产负债表、损益表和现金流量表）；（注：若成立不足三年的企业则提供成立后的财务报表或经第三方审计的审计报告或证明材料及说明。）。

- 参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 本项目不接受联合体投标申请。

- 其他资格要求：不低于机电安装三级资质。

- 法定代表人不能参加采购活动的，可委托他人参加，但需提供授权委托书。

- 法律、行政法规规定的其他条件：

1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3）投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例以及相关法律法规有关投标人的规定，自行承担相关法律责任。

4）投标人违反《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例以及相关法律法规存在弄虚作假被查证属实的，招标人有权取消其投标资格。

5）在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求。

- 评分标准（满分分值100分）

价格报价部分（ 20 分）

报价的合理性：分析报价是否合理，范围是否完整，有否重大错漏项，报价口径是否一致。如遇有税率不一致的情况，按不含税总价进行评分。

评标基准价计算方法：

即某一响应人满足询比文件要求且报价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分值为满分。其他响应人的价格分值统一按照下列公式计算：投标报价得分值＝（评标基准价/响应报价）×价格权值×100

| 序号 | 评分项 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 企业综合实力、履约能力评审 | 10分 | 根据投标人企业综合实力、企业信誉进行综合评审： 提供年度销售额、税务等级、银行信用等级、质量体系等资料进行比较（如有） 第一档：投标人企业综合实力、企业信誉等强的，得8-10分； 第二档：投标人企业综合实力、企业信誉等较强的，得4-7分； 第三档：投标人企业综合实力、企业信誉等一般的，得0-3分； |
| 1 | 技术部分 | 服务方案评审 | 20分 | 根据投标人服务计划方案横向比较进行评审： 第一档：方案完整、详细。服务方案能充分满足招标人对所需服务的质量要求的，得16-20分； 第二档：方案合理。服务方案能满足招标人对所需服务的质量要求的，得8-15分； 第三档：方案一般。服务方案基本满足招标人对所需服务的质量要求的，得0-7分。 |
| 2 |  | 服务质量保证措施、安全性保证措施评审 | 20分 | 根据投标人服务质量保证措施、安全性保证措施进行综合评审： 第一档：措施完善、详细，针对性强的，得16-20分； 第二档：措施良好，具有一定针对性的，得8-15分； 第三档：措施一般，针对性一般的，得0-7分； |
| 3 |  | 售后服务承诺评审 | 20分 | 根据投标人的售后服务能力、售后服务方案及承诺保证措施2个方面进行评审： 第一档：售后服务能力强，有详细的人员配置、有明确且及时的服务响应时间的，有详细的售后服务方案，有产品维护措施（包括解决问题的能力、紧急供货预案），针对性强、有违约承诺的，得14-20分； 第二档：具有售后服务能力，有一定的人员配置、有服务响应时间的，有售后服务方案，产品维护措施（包括解决问题的能力、紧急供货预案）一般，有违约承诺，但上述内容不完整或有缺失或针对性一般的，得7-13分； 第三档：售后服务能力一般，无人员配置、有服务响应时间不够明确的，只有简单应答售后服务内容，但没有具体内容或没有相应的措施，也没有售后服务方案、承诺及保证的，得1-6分。 |
| 4 |  | 类似业绩 | 10分 | 投标人提供1份2022年1月1日至今（以合同或协议签订日期为准）供货金额≥10万的同类或类似项目业绩得基本分3分，每多增加一份加1分，加到满分为止，最高得分不超过10分。（审查投标文件中所附的合同或协议复印件）。 注：若合同或协议中未体现金额的，须提供相关证明材料。 |

- 第二阶段采购

      - 本项目采用二次竞价作为第二阶段成交供应商的方式。二次竞价以框架协议价格为最高限价，采购人根据具体的服务内容、工程量等采购需求，从入围供应商中选择所有符合竞价需求的供应商参与二次竞价，以报价最低的为成交供应商。

      - 采购人证明能够以更低价格向非入围供应商采购相同服务，且入围供应商不同意将价格降至非入围供应商以下的，可以与非入围供应商签订合同。

      - 采购人确定第二阶段成交供应商后，根据最终约定的单价、费率、折扣率等量价关系确定合同固定价，按照框架协议约定的其他内容，与成交供应商签订采购合同。

- 评审推荐入围供应商原则

昆纤公司采购工作小组或从本公司专家库中抽选5名专家组成评审小组，负责按照供应商评分标准对供应商进行评审打分，如报名供应商大于5家以上，按最终得分从高到低的顺序推荐前5名为入围候选供应商。本次供应商库公开采购入围供应商不足3家时，将终止本次采购，重新进入公开采购程序。

- 动态退出机制

      - 昆纤公司每年对库内入围的供应商进行评估，评估为不合格的供应商将暂停合作。

      - 入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

（一）恶意串通谋取入围或者合同成交的；

（二）提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

（三）无正当理由拒不接受合同授予的；

（四）不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

（五）框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加采购活动的；

（六）框架协议约定的其他情形。被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一框架协议的补充。

      - 昆纤公司采购供应部将及时按照原评审打分顺序递进（满足要求的供应商数量不足时，则重新进入公开采购程序）补充合格供应商。

- 采购标的和定价机制

1. 服务内容

安装或更换仪表阀门：根据PID图纸定位，采用法兰（ANSI B16.5）或对焊（ASME B16.25）连接安装仪表阀门，扭矩值按厂商规范执行。仪表校验（上、下行程5点，1%精度），气密性测试（氮气保压，1.5倍设计压力，保压30分钟），行程测试（电动/气动阀门开度0%~100%往返3次），联锁逻辑验证（与DCS/PCS7系统同步动作）。

预防性维护：在仪表和阀门正常使用状态下，乙方定时到甲方现场进行例行的巡检和保养，并在每次服务后向甲方提供完整的维护保养记录和相关建议。检查项目包括：

| 项目 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 阀体腐蚀 | 清洁阀门表面，检查阀体、法兰、连接螺栓是否存在锈蚀、变形、裂纹或泄漏现象，及时处理腐蚀部位并补漆‌。 | 表面无裂纹，壁厚损失≤10% |
| 密封性能 | 检查阀杆密封部位是否渗漏，使用检漏液（如肥皂水）检测阀杆和法兰连接处的泄漏情况‌。检查填料函，及时更换老化或磨损的填料，调整压盖螺栓至适度松紧‌。更换法兰连接处的破损垫片。检查阀芯、阀座、膜片等内部组件是否磨损或腐蚀，必要时拆解清洗或更换‌。 | 泄漏率≤50ppm（按ISO 5208 A级） |
| 运行状态监测 | 观察阀门启闭动作是否灵活、平稳，是否存在卡阻、振动或异常声响，核对阀位指示器与控制系统反馈的一致性，校准定位器。 | 开度显示准确，精度±0.5%FS。 |
| 定期润滑 | 对阀杆螺纹、传动齿轮、气动执行机构等运动部件添加专用润滑剂。 | 油脂填充量≥80%，无硬化/变质。 |
| 清洁维护 | 检查并清洁气动阀门的气源过滤器、减压阀和油雾器。 | 气源无杂质且压力稳定‌，通常0.4~0.6MPa。 |

应急维修：乙方保证在收到甲方仪表紧急故障处理联系请求后，乙方根据故障级别在规定响应时间内到达现场进行调查处理，并在相应修复时限内完工，需送到乙方修理和测试的要72小时内修复，对特殊情况不能在要求时间内完成的，乙方应及时告知甲方，并采取相关措施保证生产的连续性。

| 故障级别 | 定义 | 响应时间 | 修复时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 阀门卡死导致停产 | ≤1小时 | ≤4小时 |
| 二级故障 | 泄漏量超标但可维持运行 | ≤2小时 | ≤8小时 |
| 三级故障 | 定位器漂移需校准 | ≤4小时 | ≤24小时 |

2. 技术要求：

服务目标：确保阀门系统可用率≥99.5%，泄漏率≤0.1%；实现阀门动作响应时间≤3秒（气动）、≤5秒（电动）；符合API 598（阀门试验）、ISO 5208（泄漏等级）及SIL 1安全完整性等级要求。

材料性能：材质需符合介质特性（如316L不锈钢用于腐蚀性介质，WC6合金钢用于高温高压）；软密封（PTFE/Viton）用于低压常温，金属硬密封（Stellite堆焊）用于高温高压。

兼容性要求：与现有DCS（Foxboro IA）、PCS7控制系统兼容；

安全与环保：Ex d/Ia/Ib IIC T4 防爆认证（危险区域仪表阀门）；VOC泄漏检测（LDAR检测仪）；废弃密封件按危废处理（符合GB 18597）。

人员要求：仪表的现场检修和临时故障处理，乙方应根据甲方提出定修、抢修计划，合理安排检修人员，必须满足生产需要。涉及压力容器的作业，人员需持有《压力容器作业证》。

质量要求：仪表阀门的检修质量要符合国家和行业检验标准以及检修工艺规程的要求，满足运行周期需要。

3. 验收标准和质保要求

功能性验收：入围供应商每次仪表维护后，要接受甲方的质量检查，必须试车完好；通过72小时连续运行测试，无故障报警。

文档验收：提供《阀门安装记录表》《调试报告》《维护日志》《压力试验报告》《维修验收单》等，《维修验收单》由甲乙双方签字留存。

质保期：自验收合格之日起12个月。

4. 定价机制：

仪表阀门日常维护和检修需要的备件和材料由甲方负责提供，其它材料和工器具（吊车租赁费、搭设脚手架的人工费）由乙方负责，紧急备件可由乙方提供。

乙方依据技术文件相关内容和要求，按下表每项维修内容报出的单项价格，用于比价和结算参考。

| 序号 | 内容 | 型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪表安装更换 | 温度仪表（热电阻/热电偶） | 单台 | 含支架固定、接线、校准、取压管铺设、法兰连接等 |
|  |  | 压力仪表（压力变送器） | 单台 |  |
|  |  | 流量仪表（电磁流量计、质量流量计） | 单台 |  |
|  |  | 物位仪表（雷达、超声波） | 单台 |  |
| 2 | 阀门安装更换 | 球阀DN25 PN16 | 单台 | 含接线、调试、气源管铺设、法兰连接等 |
|  |  | 球阀DN32 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 球阀DN40 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 球阀DN50 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 球阀DN65 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 球阀DN80 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 球阀DN100 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 球阀DN125 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 球阀DN200 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 球阀DN250 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN40 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN50 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN65 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN80 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN100 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN125 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN150 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN200 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN250 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN300 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN350 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN400 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN450 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN500 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN600 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 蝶阀DN900 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 调节阀DN25 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 调节阀DN32 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 调节阀DN40 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 调节阀DN50 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 调节阀DN65 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 调节阀DN80 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 调节阀DN100 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 调节阀DN125 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 调节阀DN150 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 调节阀DN200 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 调节阀DN250 PN16 | 单台 |  |
|  |  | 调节阀DN300 PN16 | 单台 |  |
| 3 | 预防性维修 | 阀体腐蚀、密封性能、运行状态监测、定期润滑、清洁维护 | 单台 |  |
| 4 | 应急维修 | 一级故障 | 单台 |  |
|  |  | 二级故障 |  |  |
|  |  | 三级故障 |  |  |