更换总降6kV高压电缆项目采购技术文件

- 设备概述

为满足总降改造项目需求，提升供电质量，需购买电力电缆。

- 技术标准和规范

《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆》 GB/T 12706.2－2020

《阻燃和耐火电线电缆通则》           GB/T 19666-2019

《电缆附件试验方法》                 GB5589

《加工铜及铜合金牌号和化学成分》     GB/T 5231-2012

《高电压试验技术》                   IEC 60060

额定电压1kV（Um＝1.2kV）到30kV Um＝36kV的挤包绝缘电力电缆及附件

IEC 60502

《额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电力电缆附件试验方法》       IEC 61442

- 招标设备技术要求

1.改造内容及要达到的功能要求（如涉及控制系统改造、设备材料等采购，参照相关招标技术文件要求）

- 设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 钢带标称厚度（mm） | 外护套厚度（mm） | 数量 | 要求及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | ZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm² | 0.8 | 3.6 | 140米 |  |
| 2 | 电力电缆 | ZA-YJV22-8.7/15kV-3×240mm² | 0.5 | 3.4 | 260米 |  |

参考品牌，需采用性能等同或高于明超、昆缆、多宝公司的原厂产品。

- 运行条件及设计要求

2.1项目地点

云南省昆明市盘龙区穿金路725号昆明醋酸纤维有限公司总降高压室内。

2.2昆明地区气候条件：

参考海拔：1980米，昆明市属南亚热带高原季风气候区，气候温和，雨量适中。

1） 环境温度：年平均气温14.7℃；月平均最低气温1.4℃；极端最高温度31.5℃（1958年5月）；极端最低温度-7.8℃（1983年12月）；

2） 相对湿度：年平均73%；最高月平均84%（8月）；最低月平均2%（1月）；

3） 平均风速（年）2.2m/s；最大风速20.3m/s；主导风向SW18；

2.3敷设条件

1）电缆沟敷设时电缆局部可能完全浸于水中，应能提供防水试验报告或认证。

2）系统标称电压和频率：10kV，50Hz。

3）系统最高运行电压：15kV。

2.4运行要求

1）电缆导体的额定运行温度为90℃。

2）短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

3）短路时间不超过5s。

4）电缆弯曲半径：安装以后不小于12倍电缆的实际外径。

2.5抗震设防烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A，昆明市抗震设防烈度为8度，地震加速度值为0.2g。

3.7地面垂直加速度0.125g 同时作用持续三个正弦波

3.8安全系数≥1.67

- 技术要求

3.1导体

导体应符合GB/T 3956-2008的第二种不镀金属层退火铜导体，其直流电阻应符合GB/T 3956-2008中表2规定。导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为紧压绞合圆形，紧压系数不小于0.9。铜导体材料为无氧圆铜杆。

3.2导体屏蔽

导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，并与绝缘紧密结合。半导电层应表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。标称厚度为0.8 mm。

3.3绝缘

绝缘应采用挤包成型，16kV绝缘标称厚度为3.4mm，10kV绝缘标称厚度为4.5mm，任一点最小测量厚度应不小于标称厚度的90%～0.1mm，偏心度应不大于15%[即（最大厚度-最小厚度）/最大厚度≤0.15]。

3.4绝缘屏蔽

绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角，颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽应为可剥离型。标称厚度为：0.8mm。

3.5金属屏蔽

金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接应采用焊接方式（注：但不允许用锡焊），并满足电缆短路温度要求。铜带绕包应圆整光滑、紧密，不应有明显的氧化、通洞等不良缺陷。铜带标称厚度为0.1mm，最小厚度不小于0.09mm。铜带间的平均搭盖率应不小于15%，最小搭盖率应不小于5%。

三芯屏蔽截面积之和不小于25mm²（按管状计算），且三芯屏蔽应接触良好。绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。

3.6填充

缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外形应圆整。

3.7铠装

钢带铠装应采用双层镀锌钢带，钢带应无毛刺、卷边、明显生锈等缺陷。绕包应平整光滑。最小厚度应不小于标称厚度的90%。各层钢带间隙应不大于带宽的50%。上层钢带应盖住下层钢带的间隙，不允许出现漏缝。

3.8隔离套及外护套

隔离套和外护套应采用与电缆工作温度相适应的聚氯乙烯护套材料挤包成型。任一点最小厚度应不小于标称值的80%～0.2mm。

3.9成品电缆阻燃性能

电缆应具有阻燃功能，并应符合GB/T 19666-2019的要求。

3.10成品电缆标志

成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续500mm内无标志。

四、设备系统运行稳定性及可靠性要求

电缆在满足规范要求的情况下，应保证设备在寿命期内安全可靠运行。设备在到货后提供不少于10年的正常使用“三包”质量保证。

五、质保及售后要求

5.1 从电缆签字验收、投运起，保修24年，终身保用。保证一年内不发生由于制造工艺缺陷而引起的故障，发生重复性制造故障维修后，从故障修复之日起，重新计算保质期。

5.2.因产品质量出现故障，卖方要派人12小时内到达现场更换该产品，恢复系统正常工作，所有费用由卖方承担。

5.3 卖方提供随时解答买方疑难问题的服务。

5.4	卖方能提供24小时内到达现场的快速服务。

5.5 具有及时提供备品备件的能力。

5.6	承包人必须提供制造商的售后服务承诺函及其他售后服务相关资料。

5.7	承包人投标品牌须在昆明设有厂家分支机构及售后服务中心或直接授权的售后服务中心，并承诺紧急情况时有4小时以内提供设备备品备件的及时响应速度。

六、验收与测试标准

6.1电缆在制造、处理、试验、检验过程中，买方有权监造和见证，卖方不得拒绝。买方技术人员的工作不对厂家产品质量负责。

6.2 在出厂和抽样试验前30天，卖方应预先通知买方，买方应在10天内答复卖方是否去见证。如买方放弃见证，则卖方应把所作的试验以试验报告的形式提交给买方。

6.3 出厂试验

每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按 GB/T 12706.2-2020以及本招标书要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上以外，还应汇总三份原件送达买方。

出厂试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB/T 3048.4 |
| 2 | 局部放电试验 (1) | GB/T 3048.12 |
| 3 | 交流电压试验 (2) | GB/T 3048.8 |
| （1） 局部放电试验在1.73Uo时，放电量小于10pC。 （2） 交流电压试验要求3.5Uo，持续5min绝缘不击穿。 |  |  |

6.4抽样试验

抽样试验应按GB 12706 及下表要求进行。并将试验报告提交买方。

抽样试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构检查 | GB/T 12706.2 |
| 2 | 局部放电试验 | GB/T 3048.12 |
| 3 | 4h交流电压试验 | GB/T 3048.8 |
| 4 | 热延伸试验 | GB/T 2951.21 |
| 5 | 外半导电层剥离试验 | GB/T 12706.2 |
| 6 | 隔离套直流耐压 15kV/1min | GB/T 2952.1 |

6.5型式试验

如卖方已对相同型号的电缆按同一标准进行过型式试验，并且符合“3.技术要求”条规定，则可用检测报告代替。如不符合，买方有权要求卖方到通过国家计量认证的电力部电气设备质量检验测试中心重做型式试验，费用由卖方负责。重做的型式试验应按GB/T 12706.2及本招标书要求进行。

6.6安装后电气试验要求

电缆线路能通过工频耐压2Uo/5min；或者直流耐压4Uo/15min，等标准的电气高压试验。

6.7 监造及工厂检验

6.7.1承包人应负责所有设备的检查、测试。测试工作的任何变化都应征得发包人的书面认可和确认。

6.7.2在制造时，发包人应有权在任何适当的时间到制造厂去检查、检验和监督对合同规定提供的所有设备性能进行试验。

6.7.3 承包人应根据ISO、IEC合适的标准或规定的标准进行测试，并应进行发包人认为有必要的性能测试和其他测试

6.7.4 当承包人完成的测试证书、检查和曲线等报告经发包人审核并得到发包人满意的答复，发包人将以书面形式确认验收，承包人在收到验收证书之后，才能够进行设备的交货。

6.7.6如发包人要求，承包人应解释检查或测试的一切事项，直到发包人满意，如经检验或测试不符合本工程规定者，承包人应依发包人指示作无偿改善。

七、供货期及其他要求

7.1供货期自合同签订之日起不大于30个日历天。需在2025年12月30前完成电缆生产，并完成交付；但具体发货日期以甲方通知为准，乙方需在接到甲方发货通知后3天内完成发货。

7.2需提供电缆厂家的授权或原厂证明。

八、昆纤安全要求：

购买材料，不涉及。

九、资料及培训

9.1项目需交付的图纸、资料、试验报告的数量和方式

厂商应提供的技术文件：长期载流量计算书；短时过负荷曲线；导体和金属屏蔽热稳定计算书；允许弯曲半径；敷设时弯曲半径；运行时弯曲半径；导体允许最大拉力；电气性能参数（导体直流电阻、外护套体积电阻率、绝缘的tgδ、电容值、正负序阻抗、零序阻抗）。

9.2培训时间、地点、人数要求

无。

十、运输要求

投标方负责办理将货物运抵招标文件规定的交货地点，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同总价中，并且中标人应承担货物在途期间以及装卸过程中可能发生的毁损、丢失的法律风险。

中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。投标方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。开关柜到货后，由投标方负责装卸、放置至招标方指定位置。

十一、技术专有权

无

十二、保密协议

无