更换三台热能回收泵技术要求(安装采购）

一、工程概况

对新购的三台热能回收泵进行安装，并对热能回收储槽出口至三台泵之间及泵出口部分旧管道拆除后进行重新配管安装。

二、技术标准

1、《GB 50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范》

2、《GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范》

3、《NB/T 47013 -2015 承压设备无损检测》

4、《HG/T 20643-2012 化工设备基础设计规定》

三、工程内容

1、拆除部分

| 序号 | 施工名称 | 作业内容 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除施工 | 泵整机拆除 | IS100-65-250、37KW； | 1 台 | / |
| 2 | 拆除施工 | 泵整机拆除 | 150S-50、37KW | 1 台 | / |
| 3 | 拆除施工 | 泵整机拆除 | KSB150-200、37KW | 1 台 | / |
| 4 | 拆除施工 | 阀门拆除 | DN150 | 13只 | / |
|  |  |  | DN250 | 3 只 | / |
| 5 | 拆除施工 | 管道拆除 | DN150 | 50米 | / |
|  |  |  | DN250 | 5米 | / |

2、安装部分

| 序号 | 施工名称 | 作业内容 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础施工 | 开挖、浇筑混凝土基础 | 1.4米×0.6米×0.8米 | 1座 | / |
| 2 | 安装施工 | 泵整机安装 | 流量65m3/h,功率15KW | 3台 | / |
| 3 | 安装施工 | 管路焊接安装 | 无缝钢管 DN250 | 0.5米 | / |
|  |  |  | 无缝钢管 DN150 | 30米 | / |
|  |  |  | 无缝钢管 DN100 | 30米 | / |
|  |  |  | 90°焊接弯头 DN250 20# | 1件 | / |
|  |  |  | 90°焊接弯头 DN150 20# | 4件 |  |
|  |  |  | 等径三通 DN150 20# | 4件 | / |
|  |  |  | 90°焊接弯头 DN100 20# | 4件 | / |
|  |  |  | 等径三通 DN100 20# | 4件 | / |
|  |  |  | 偏心异径管 DN150×DN80 | 3件 | / |

五、技术要求

1、投标单位需要具备机电安装二级及以上资质。

2、设备及管道的安装根据我方提供的设计图纸进行安装。

3、泵成套设备、阀门、螺栓、垫片、压力表由我方提供，其余安装所需材料由乙方提供，包括无缝钢管、法兰、三通、弯头、异径管、防腐油漆、混凝土基础所需材料及可能涉及的电气接线需要的材料等。

4、无缝钢管应选用国内知名品牌厂家，管件使用扬州市管件厂、江阴市扬子管件公司、张家港市石化管件厂。

5、由乙方负责管道的除锈和防腐施工，管道表面进行Sa2.5级喷砂除锈，并涂刷防腐底漆；底漆要求选用环氧富锌底漆涂刷2遍，涂刷应均匀、平整，无流挂、漏刷、气泡等缺陷，每道涂层厚度要求在30μm至50μm；防腐底漆品牌应选择Juton（佐敦）、国际、PPG。

6、焊缝采用氩弧焊打底，手工电弧焊盖面；安装完成后进行管道吹扫试压；与热回收冷凝器进出口管道连接的最后一条焊缝100% RT射线检测，Ⅱ级合格；投用后不得出现泄漏。

7、螺栓预紧时必须对角、均匀、分步拧紧的方法，并用扭矩扳手按规定的扭矩值检查螺栓预紧扭矩。

8、基础需进行接地，电机壳体安装接地线。

9、泵安装后底座应稳定牢固，不得出现开机后异常振动，法兰密封不得出现泄漏情况。

10、拆除的旧设备、阀门及管道等需要搬运至公司露天堆场。

六、安全要求

1、入场前由承包单位提交施工方案，施工方案应包含施工安全技术方案，提交给我公司相关部门审核通过后才能入场施工，施工过程中严格按照方案要求进行；

2．昆纤安全要求:

1)  项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格遵守执行但不限于昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次检查填写《现场施工检查、监护表》上报项目负责人。

2)	如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》。

3)	报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

3、中标单位必须为每一位入检修工人员配备符合我公司要求的劳保用品，包括安全帽、防静电服、防静电鞋等；

4、中标单位需提前3-5天进场接受安全培训和技术交底工作，完成我公司三级安全教育培训，取得上岗证后才能进入施工场地，施工期间服从昆纤的管理；

5、中标单位必须详细踏勘现场，提前做好施工准备，按公司安全管理要求2米以上作业需要提前搭设脚手架，属登高作业的必须办理许可作业证，并做好安全防护措施；

6、用电工具需要由电气专业检查合格后才能带入，插头使用防爆插头，电缆不得有接头，并需要配置漏电保护器。不得擅自进行取电，必须由我方专业人员指导进行相应工作；

7、施工区域属于易燃易爆炸区域，会产生明火及发热的作业需要办理动火作业许可并采取防护措施，动火作业签字完成，防护措施完整有效，并有监护人员在现场才能进行作业。禁止擅自进行热作业，由此导致的安全问题由施工单位负责。

七、货期

乙方负责的材料需在2026年3月完成到货，于2026年4月13日-17日大修期间完成项目安装施工工作。

八、质量及验收

1、按照《GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范》及设计文件中的相关要求对管道进行验收；

九、质保期

验收合格之日起12个月。

附件一：

承包商入厂基本安全要求

一、承包商PPE要求

1、穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；

2、穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；

3、佩戴符合国家标准的安全帽；

4、根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；

二、承包商行为要求

1、严禁游动吸烟；

2、严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；

3、严禁进入与工作无关的区域或房间；

4、严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；

5、严禁在施工现场就餐、睡觉或做其它与工作无关的事；

6、严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；

7、带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。

8、承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。

9、承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。

三、项目作业要求

1、承包商人员需接受昆纤公司三级安全培训教育，经考核合格后，方可开展工作；

2、承包商在开工前，必须识别作业风险，遵守昆纤公司《工作许可及危险作业管理制度》，动火、有限空间、登高、吊装、临时用电和带电作业等，须办理相关作业许可证。

3、涉及电焊、登高、架设、电气（含临时用电）等作业时，作业人员需持有应急管理局颁发的特种作业许可证，并在有效期内。

4、施工区域须设置红白危险警示带；

5、施工现场工具材料分类堆放整齐，并设置黄黑警戒线；

6、承包商专职或兼职安全员必须穿着橘红色（动火作业监护）或黄色（有限作业、登高作业监护）的反光背心，不得离开工作现场。专职安全员不得参与施工工作；

7、施工废物和垃圾按昆纤公司规定及时进行处理；

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：