2026大修全厂变频器及软启动器维护保养技术文件

一、项目概述概况

2026年昆纤公司大修期间对界内所有变频器及软启动器（详见要求部分）进行专业检查、保养，主要工作包括变频器柜内电气改造优化、清灰保养、检查柜内接线、紧固端子、检查设备及附件、变频器参数校验下载。

二、技术标准和规范

GB 7251　 低压成套开关设备和控制设备

GB 14048　低压开关设备和控制设备

GB 50150　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

《电气工程施工安全规范》

三、技术内容

3.1投标人资格要求

3.1.1投标人具备Rockwell、ABB厂家针对本次维保项目授权及技术支持。

3.1.2维护人员技术要求：具有专业的Rockwell、ABB变频器的培训证书（授权服务证书）或者Rockwell原厂工程师（提供员工证），项目主要负责人、技术人员与投标文件人员必须保持一致，无特殊情况，中途不允许换人。

3.1.4具有Rockwell AB变频器、ABB变频器调试软件，能够进行固件升级及变频器的调试，确保设备正常运行。

3.1.5投标人提供2022年1月1日起至投标截止之日，提供变频器维护保养相关工作的维修维保合同。

3.1.6投标方在投标前统一安排时间进行现场踏勘，确认现场变频器布局情况及改造优化方案。

3.2变频器维保清单

3.2.1界内AB变频器清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 变频器型号 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、丝束老MCC2变频器工作内容 |  |  |  |  |
| 1 | 喂丝辊变频器 1A、1B、2A、2B | 4 | AB PF755 043 | 参数设置并调试 |
| 2 | 计量泵变频器 1A、1B、2A、2B | 4 | AB PF755 043 | 参数设置并调试 |
| 3 | 上油辊变频器 1A、1B、2A、2B、 | 4 | AB PF755 011 | 参数设置并调试 |
| 4 | 1#、2#干燥机链板变频器 | 2 | AB PF755 011 | 参数设置并调试 |
| 5 | 铺丝器变频器1A、1B | 2 | AB PF755 011 | 参数检查校对 |
| 6 | 1#、2#卷曲机变频器 | 18 | AB PF755 022 | 参数设置并调试 |
| 7 | 1#、2#纺丝空气预热风机变频器 | 2 | AB PF700 20BC 170 | 维护保养，参数检查校对 |
| 8 | 016#空调变频器 | 1 | AB PF755 060 | 维护保养，参数检查校对 |
| 二、丝束新MCC2工作内容 |  |  |  |  |
| 1 | 喂丝辊变频器 3A、3B、4A、4B | 4 | AB PF755 043 | 维护保养，参数检查校对 变频器柜内改造见附表1 |
| 2 | 计量泵变频器 3A、3B、4A、4B | 4 | AB PF755 043 | 维护保养，参数检查校对 变频器柜内改造见附表1 |
| 3 | 上油辊变频器 3A、3B | 2 | AB PF755 011 | 更换755变频器，参数设置并调整，变频器柜内改造见附表1 |
| 4 | 上油辊变频器 3A、3B | 2 | AB PF755 011 | 维护保养，参数检查校对 变频器柜内改造见附表1 |
| 5 | 3#卷曲机变频器 | 8 | AB PF755 022 | 更换755变频器，参数设置并调整，变频器柜内改造见附表1 |
| 6 | 4#卷曲机变频器 | 10 | AB PF755 022 | 维护保养，参数检查校对 变频器柜内改造见附表1 |
| 7 | 铺丝器变频器4A、4B | 2 | AB PF700 5P0 | 维护保养，参数检查校对 |
| 8 | 3#、4#纺丝空气预热风机变频器 | 2 | AB PF700 20BC 170 | 维护保养，参数检查校对 |
| 制浆MCC1工作内容 |  |  |  |  |
| 1 | A5泵变频器 | 1 | AB PF700 20BC 030 | 维护保养，参数检查校验并下载 |
| 2 | C5泵变频器 | 1 | AB PF700 20BC 022 | 维护保养，参数检查校验并下载 |
| 3 | S3泵变频器 | 1 | AB PF700 20BC 030 | 维护保养，参数检查校验并下载 |
| 4 | 2B釜输送泵变频器 | 1 | AB PF700 20BC 022 | 维护保养，参数检查校验并下载 |
| 5 | 15#空调变频器 | 1 | AB PF755 060 | 维护保养，参数检查校对 |
| 6 | TiO2悬浮液供料泵变频器 | 1 | AB PF700 20BC 5P0 C0 | 维护保养，参数检查校验并下载 |
| 7 | 醋片称重料斗变频器 | 1 | AB PF755 011 | 更换755，参数设置并调试 |
| 8 | 制浆热水泵变频器 | 2 | AB PF700 20BC 030 | 维护保养，参数检查校验并下载 |
| 料仓MCC工作内容 |  |  |  |  |
| 1 | 料仓出料机变频器 | 4 | AB PF700 20BC 5P0 C0 | 维护保养，参数检查校验并下载 |
| 全厂软启动器维保 |  |  |  |  |
| 1 | 218、217、223空调, 4#溶解釜软起动器 | 4 | AB SMC Diatog Plus 150-B180 NBDB | 维护保养,参数检查校验 |
| 2 | 221空调软起动器 | 1 | AB SMC Diatog Plus 150-B135 NBDB | 维护保养,参数检查校验 |
| 界外ABB、SIEMENS工作内容 |  |  |  |  |
| 1 | 2#、3#引风机变频器 | 2 | ACS880-206A | 维护保养,参数检查校验 |
| 2 | 2#、3#送风机变频器 | 2 | ACS880 -169A | 维护保养,参数检查校验 |
| 3 | 1#、4#炉排电机变频器 | 2 | ACS880-011A | 维护保养,参数检查校验 |
| 4 | 2#炉炉排电机变频器 | 1 | ACS550-05A | 维护保养,参数检查校验 |
| 5 | 3#炉炉排电机变频器 | 1 | ACS550-022A | 维护保养,参数检查校验 |
| 6 | 1#、2#、3#、4#炉混煤器变频器 | 4 | SIEMENS 440 2.2KW | 维护保养,参数检查校验 |
| 7 | 1#、4#给煤机变频器 | 2 | ACS880-011A | 维护保养,参数检查校验 |
| 8 | 2#、3#给煤机变频器 | 2 | ACS550-022A | 维护保养,参数检查校验 |
| 9 | 6#冷冻水泵电机变频器 | 1 | ACS880-169A | 维护保养,参数检查校验 |
|  | 总计 | 106 |  |  |

附表1丝束新MCC2变频器柜内改造技术文件

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上油辊3A、3B变频器 | AB PF755 011 | 台 | 2 |
| 2 | 卷曲机3#机变频器 | AB PF755 022 | 台 | 8 |
| 3 | 铺丝器4A、4B变频器 | AB PF755 011 | 台 | 2 |
| 4 | 更换IO卡 | 2262C | 块 | 30 |
| 5 | 变频器柜零线敷设 | BVV1*35mm2电缆 | 米 | 60 |
| 6 | 拆除115V变压器 | AB 380V转115V | 个 | 30 |
| 7 | DC24V直流电源模块安装 | 倍加福KFD2-EB 5A | 台 | 40 |
| 8 | 信号隔离栅安装 | 倍加福KCD2-SCD-1 | 块 | 40 |
| 9 | 空气开关安装 | 施耐德220V6A | 个 | 120 |
| 10 | 中间继电器安装 | 施耐德CAD32 220V | 个 | 40 |
| 11 | 安装变频器门排风扇 | 220V尺寸120*120*32 | 个 | 50 |
| 12 | 安装变频器门排风扇 | 220V尺寸80*80*25 | 个 | 30 |
| 13 | 变频器门观察孔亚克力板 | 根据实际开孔尺寸定制 | 块 | 40 |

拆除下来的变频器柜、变频器由乙方负责搬运至甲方指定位置。

3.3、技术要求

3.3.1变频器维护保养内容

1）检查变频器及软起动器各元器件情况，各控制板插接件情况检查；

2）检查内部冷却风扇状况，确保风扇正常工作,根据甲方提供的更换冷却风扇需求，由乙方提供风扇进行更换；

3）柜内所有外围元器件检查、电缆状况检查，所有接线端子检查、紧固；

4）检查清理变频器及软起动器冷却风道，清除变频器及软起动器内部外部积尘，保持柜体内外清洁；

5）检查控制变压器及熔断器，端子紧固；

6）柜门上风扇检查，柜门保持可靠关闭，防尘紧密；

7）检查所有端子接线，特别是电源及电机输出端子的紧固。要求将端子检查情况记录在检修报告中；

8）上电后检查HIM显示正常，无提示报警灯闪烁或故障提示；

9）变频器及软起动器风扇工作正常，出风方向正确，无异常噪声，必要时需更换风扇；

10）所有变频器及软起动器参数设置的检查校验，下载备份，对异常的故障报警信息分析评估，对相关参数配置提供完善优化建议；

11）设备调试检测，加减速度信号进行调速试运行，变频器及软起动器工作正常，输出电流正常、输出频率稳定，风扇声音正常，电机运行方向正确；

12）保持维护现场清洁，柜体内外清洁，无遗留杂物；

13）检查维护中如发现存在其他隐患问题，应及时沟通交流，并积极解决；

14）提交详细的变频器及软起动器参数备份和变频器的维护保养检修报告。

3.3.2丝束新MCC2变频器柜改造

1）根据甲方提供的755变频器，对变频器柜打孔、改造，安装755变频器。

2）据755变频器接线图，安装24V电源模块，信号隔离栅、启动中间继电器，材料乙供。

材料清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零线 | BVV1*35mm2电缆 | 昆明电缆厂 | 米 | 60 |
| 2 | DC24V直流电源模块 | KFD2-EB2.R4A.B 5A | 倍加福 | 个 | 40 |
| 3 | 信号隔离栅 | KCD2-SCD-1 | 倍加福 | 个 | 40 |
| 4 | 启动中间继电器 | 施耐德CAD32 220V | 施耐德 | 个 | 40 |
| 5 | 空气开关 | 施耐德220V 6A | 施耐德 | 个 | 120 |
| 6 | 电气柜排风扇 | 220V 120*120*32 | 德力西 | 个 | 50 |
| 7 | 电气柜排风扇 | 220V 80*80*25 | 德力西 | 个 | 30 |
| 8 | 保险端子 |  | 魏德米勒 | 批 | 1 |
| 9 | 接线端子 |  | 魏德米勒 | 批 | 1 |
| 10 | 电气辅材 | 电缆、导轨、自攻螺丝等 |  | 批 | 1 |
| 11 | 观察孔亚克力板 | 根据实际开孔尺寸定制 |  | 个 | 8 |

3）敷设零线电缆，由新MCC2N配电柜零线排敷设电缆至MCC柜零线。

4）更换2262DIO卡，拆除原有115V变压器，安装启动中间继电器，启动电源必须安装空开或者保险。

5）安装220V转24V直流电源模块，安装信号隔离栅，直流电源模块进线必须安装空开或者保险。

6）安装柜门排风扇，风扇进线必须安装空开或者保险。

7）安装亚克力观察孔，亚克力板必须为高透型。

3.4 现场施工安全注意内容

1）要求提供施工技术和安全方案、施工进度人员配置等，经甲方审核后实施。

2）遵守甲方的各项安全管理制度，详见安全要求。

3）检修工作开始前，必须验电，包括控制部分，确认设备已完全断电，得到许可后方能开展工作。

4）需上电检查前，必须在获得甲方现场监护人员的确认许可后，才能进行下一步检查维护工作。

5）严禁未经许可，擅自操作任何开关。

6）在施工过程中必须服从甲方现场监护人员对质量和安全等方面的监督和管理。

7）必须保证施工进度，确保在规定的工期时间内，保质保量地完成全部维护保养工作内容。

8）检修维护工作所需的仪器设备、工器具、劳保用品等由乙方自行准备，甲方不外借上述工具等。工作中全程佩戴安全帽、绝缘鞋等安全防护用品和劳保用品。

四、施工安全和进度

1、施工区域安全要求

必须严格遵守昆纤公司各项安全管理制度，进入现场正确使用安全劳动防护用品。必须保证施工进度，确保在规定的工期时间内，保质保量地完成全部安装调试工作。

2、昆纤安全要求:

1)项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督。

2）如果施工时违反上述表格的要求，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一次违章时将受到每人次100元的扣款，第二次将受到每人次300元扣款，第三次违章时违章人员将不得进入昆纤施工。

3）报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

3、项目施工进度要求（施工进度、工期、时间要求）

1）本次项目施工时间为昆纤公司2026年大修，预计时间为2026年4月，具体时间待甲方确定后正式通知乙方。

2）设备维护保养必须在昆纤公司大修且具备检修时执行，预计为6个自然日

五、调试及验收

1、系统调试要求

设备维保完成后进行调试，试运行功能正常后投用，变频器运行正常，无报警，输出电流、频率稳定，调速试验正常。

2、工程质量验收标准和要求

严格按照《GB 14048　低压开关设备和控制设备》

《GB 50150　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准》标准执行

电缆布置规范整洁，接线标识清晰，严格按照图纸接线。

3、质保期，正常投用后运行一年

六、资料及培训

1、资料为最终版安装施工图纸，纸质3份，电子1份。图纸应详细展示的改造内容细节，包括变频器柜柜内图、电气原理图、接线图、端子图等确保施工人员和后续维护人员能够准确理解项目的结构、以便在需要时进行检修或改造。

2、培训时间、地点、人数要求

全部维护保养工作完成后，对维修人员进行相关技术交流答疑。

七、技术专有权

无。

八、保密协议

按昆纤公司现行保密制度执行。

附件：

承包商入厂基本安全要求：

一、承包商PPE要求

- 穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；

- 穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；

- 佩戴符合国家标准的安全帽；

- 根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；

二、承包商行为要求

- 严禁游动吸烟；

- 严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；

- 严禁进入与工作无关的区域或房间；

- 严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；

- 严禁在施工现场就餐、睡觉或做其它与工作无关的事；

- 严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；

- 带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。

- 承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。

- 承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。

三、项目作业要求

- 承包商人员需接受昆纤公司三级安全培训教育，经考核合格后，方可开展工作；

- 承包商在开工前，必须识别作业风险，遵守昆纤公司《工作许可及危险作业管理制度》，动火、有限空间、登高、吊装、临时用电和带电作业等，须办理相关作业许可证。

- 涉及电焊、登高、架设、电气（含临时用电）等作业时，作业人员需持有应急管理局颁发的特种作业许可证，并在有效期内。

- 施工区域须设置红白危险警示带；

- 施工现场工具材料分类堆放整齐，并设置黄黑警戒线；

- 承包商专职或兼职安全员必须穿着橘红色（动火作业监护）或黄色（有限作业、登高作业监护）的反光背心，不得离开工作现场。专职安全员不得参与施工工作；

- 施工废物和垃圾按昆纤公司规定及时进行处理；

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：