2026年大修高压电气预防性试验招标技术要求

一．工程概况

昆纤供电系统由两回10kV进线构成，分别由10kV小庄变电站和10kV白龙寺变电站进行供电。厂内设一个总降降压站，主要有两台6300kVA的10kV/6kV的油浸式变压器、两段10kV母线加母联开关、两段6kV的母线及母联开关组成单元接线系统。

本项目包含以下内容： 6kV丙酮两段母线及设备、高压电动机、干式变压器、电缆、保护装置、控制系统、计量设备、丙酮高压电气设备等。

二．技术标准和规范

《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分）GB 26860－2011

《电力设备预防性试验规程》DLT 596-2021

《现场绝缘试验实施导则》DL/T 474.1～474.5 -2006

《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB 1094.3-2003

《继电保护和安全自动装置检验条例》Q/CSG 10008—2004

《微机型继电保护及安全自动装置运行管理规程》DL/T 587—2007

《继电保护和安全自动装置基本试验方法》GB/T 7261—2008

《微机变压器保护装置通用技术条件》DL/T 770—2012

《油浸式电力变压器预防性试验作业指导书》10kV Q.CSG-EHV410018)                   《电力变压器检修导则》DL/T573-95

《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL/T 724-2000

三．技术要求

1．试验内容及要达到的功能要求（如涉及控制系统改造、设备材料等采购，参照相关招标技术文件要求）

| 序号 | 设备名称 | 作业内容 | 规格型号 | 数量 | 试验标准 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸式变压器 | 高压试验、二次端子检查紧固 | SZ11-6300/10.5 | 2台 | DL∕T596电力设备预防性试验规程 | 含有载调压器 |
| 2 | 干式变压器 | 高压试验、二次端子检查紧固 | BS7-1000/6.3 | 2台 |  |  |
|  |  |  | SCR9-1600/6 | 2台 |  |  |
|  |  |  | SCR9-2000/6 | 2台 |  |  |
|  |  |  | SCR9-1000/6 | 2台 |  |  |
| 7 | 保护装置 | 高压试验、端子紧固、二次回路清扫检查 | 西门子7SJ62 | 9套 |  |  |
| 8 | 直流系统 | 高压试验、端子紧固、二次回路清扫检查 | ATC48MD30III | 2套 |  |  |
| 9 | 高压电容器组 | 高压试验、端子紧固、二次回路清扫检查 | CKSC-36/6-6 | 2套 |  |  |
| 10 | 丙酮6kV开关柜 | 高压试验、端子紧固、二次回路清扫检查 | UniGearZS1 | 14套 |  |  |

备注：昆纤提供10kV、6kV系统一、二次图纸、定值及最近一年内的试验报告。

四．预防性试验要求

1. 设备试验项目要求：所有项目必须全部按质按量完成无漏项、缺项。

2.大修完成后当设备由于检修遗留问题而发生事故时，接到通知后需在4小时内需进行响应，在质量保证期满后，供方无偿提供产品的技术咨询。

3.技术服务要求：在大修结束后投运时，承修方需要一直在现场进行指导，确保设备在全部带电运行以后方可离开。

4．常用工器具要求：承修方应按检修工作需要备足常用工器具。

5. 技术方案要求：试验方案、计划工期横道图、人员及分工情况表报甲方审核通过后方可入厂。

6. 其他要求：

6.1公司资质要求:报价人应具备下列资质之一：

（1）具有电力工程施工总承包三级及以上；

（2）具有承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试三级及以上资质；拥有在有效期内的安全生产许可证。

6.2人员要求：现场管理人员类似工程经验丰富，具有高压电工、低压电工、继电保护、电气试验至少一本证书。拟派驻现场负责人需取得“工作负责人”资格，主要试验人员也应具备相应试验的资质，并提供相应证明材料。检修工作开始前一月需进行培训，若此时的工作负责人与投标文件不符的需由同等条件的人员替代，并征得招标人同意，培训合格后不得更换。

6.3业绩要求：（1）报价方自2025年1月1日至报价截止时间内至少具有3项类似业绩，须提供能满足本次采购要求的业绩证明材料，否则按无效业绩处理。证明材料包括：合同或验收证明或业主评价或其他能够反映上述业绩的证明材料，同时具备安全生产考核合格证书。

6.3施工方案要求：根据检修试验主要工作和现场踏勘情况制定施工方案和检修时间计划表（含拟派人员）及安全方案，有针对性地编制出安全重点控制环节和关键卡控点，并制定相应的预防措施和施工方案。

6.3严格遵委托方安全生产管理制度。坚持“安全第一，预防为主，综合治理” 的方针，坚持“质量第一”的思想，切实贯彻“该修必修，修必修好”的原则。在检修管理工作中既要保证检修质量，又要节约检修费用，还要保证检修工期。

五．施工安全和进度

1．施工区域安全要求

必须严格遵守昆纤公司各项安全管理制度，进入现场正确使用安全劳动防护用品。必须保证施工进度，确保在规定的工期时间内，保质保量地完成全部安装调试工作。

2. 施工安全方案要求

开严格执行安全管理制度，开工前，要办理工作票确保所有安全措施应一次做完，工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。

工作负责人应向工作班人员交待现场安全措施、注意事项，二次工作应填写二次设备及回路工作安全技术措施单，工作负责人对工作班人员的安全进行工作监护制度认真监护。

严格执行《电业安全工作规程》和《安全生产工作规程》，认真执行“两票三制”，严禁无票作业，严禁无人监护单人作业，进入开关站工作要戴安全帽，高处作业必须系好安全带。

开展安全交底制度，工作开展前需要进行安全技术措施交底，认真听取现场电气设备接线情况介绍和有关安全措施。对执行的安全措施进行二次确认，各项措施到位无误后方能开展工作。

3．昆纤安全要求:

1)  项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安

全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临

时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单

位应指定安全员进行监督。

- 如果施工时违反上述的要求，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一次违章时将受到每人次500元的扣款，第二次将受到每人次1000元扣款，情节严重者，不得再进入甲方单位。

- 报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

4．项目进度要求（施工进度、工期、时间要求）

1)项目对施工进度、施工工期、施工时间点要求

自签订合同后开始组织、准备，整个施工过程不超过1个月。要求按照计划工期及合同规定的时间推进，要求在5天之内完成所有检修项目，第6天早上7点具备通电试转。

2）评标后、签订合同前，中标方需在3个工作日内编制满足招标文件要求的《施工进度计划表》《施工安全方案》提交项目负责人。

六．调试及验收

1．系统调试要求

大修结束后所有设备一次性投入成功，设备投运后各项参数、状态、温度、声音运行正常。

2．工程质量验收标准和要求

按以下几个标准验收：

《电力设备预防性试验规程》DLT 596-1996

《现场绝缘试验实施导则》DL/T 474.1～474.5 -2006

《微机型继电保护及安全自动装置运行管理规程》DL/T 587—2007

《油浸式电力变压器预防性试验作业指导书》10kV Q.CSG-EHV410018)

3．质保期

2年，保证2年内不发生由于检修工艺缺陷而引起的故障

七．资料及培训

1．项目需交付的图纸、资料、试验报告的数量和方式

大修结束4周内根据试验情况及时编写试验报告、发现的问题及整改情况、大修总结报告。

要求电子版本的一份，书面的4份。每份试验报告均需具有有效资质试验人员签字，及盖有效证明章（印）。

2．培训时间、地点、人数要求

向甲方现场负责人、主管、工程师、维修人员、运行等介绍试验中遇到的问题、注意事项等。

八．技术专有权

无

九．保密协议

无

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |

附表三：