昆明醋酸纤维有限公司

丝束大楼贴临建设设计咨询项目

一、项目简介

- 项目名称：昆明醋酸纤维有限公司柔性化技术改造项目丝束大楼贴临建设可行性研究服务

- 项目地点：昆明市穿金路725号昆明醋酸纤维有限公司现址内。

- 项目概况

昆明醋酸纤维有限公司（以下简称昆纤公司）是由中国烟草总公司和美国塞拉尼斯公司共同投资兴建的合资企业，成立于1993年5月21日，专业生产烟用二醋酸纤维素丝束，其中一期丝束装置于1995年12月正式投产，2005年1月二期丝束扩建装置建成投产，一、二期合为同一丝束大楼，布置四台纺丝机，现年产烟用二醋酸纤维素丝束3.5万吨。

现昆纤公司拟开展柔性化技术改造项目，目的是在保持年丝束产能不变的情况下，可以灵活调整丝束产品规格结构，更好适应市场和客户需求的变化，项目建设内容：扩建丝束大楼，布置一条柔性化丝束生产线和辅助生产及公用工程设施，并预留一条丝束生产线的安装位置。新增的一条丝束生产线的生产单元包括纺丝单元、卷曲和干燥单元、摆丝和打包单元；辅助生产设施包括ST-90乳液制备间、成品中转区等；公用工程设施包括变配电室、机柜间；其他工艺介质、辅助生产及公用工程介质从现丝束装置或厂区管网接引。

根据前期编制的《昆明醋酸纤维有限公司柔性化技术改造项目可行性研究报告》（编号：0125033）平面布置中，新建建构筑物防火间距主要采用《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）和《建筑设计防火规范(2018年版)》（GB50016-2014）。综合各方因素，拟建丝束楼从纺丝开始至摆丝打包布置在扩建的丝束大楼内，醋片制浆利用现有设施，不新增。丝束大楼长124.5米，宽22.8米（摆丝打包区），与现有丝束大楼平行，布置在其西侧，拆除现有装置办公楼、员工活动室，新建装置办公室（含员工活动室功能）。扩建的丝束大楼距离南侧现有公司围墙5.5米，未能形成环形消防车道，拟在丝束厂房西南角设置12x12米消防回车场地，以满足消防要求。新建装置办区域，现有道路满足消防要求。

表1 拟建装置内部防火间距控制表

| 单元名称 | 类别 | 方位 | 相邻单元或建构筑物 | 类别 | 规范条款 | 设计间距(m) | 规范要求间距(m) | 符合性结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丝束大楼 | 甲 | 东 | 原丝束大楼 | 甲 | 《建规》3.4.1条 | 16.0 | 12 | 符合 |
|  |  | 南 | 企业围墙 | - | 《建规》3.4.12条 | 5.5 | 5 | 符合 |
|  |  | 西 | 机修车间 | 丁 | 《建规》3.4.1条 | 35.8 | 10 | 符合 |
|  |  | 北 | 道路 | - | 《建规》7.1.8条 | 5.0 | 5 | 符合 |
|  |  |  | 化水车间 | 戊 | 《建规》3.4.1条 | 29.8 | 10 | 符合 |
| 装置办 | 戊 | 东 | 消防泵房 | 丁 | 《建规》3.4.1条 | 22.2 | 10 | 符合 |
|  |  | 南 | 道路 | - | 《建规》7.1.8条 | 13.9 | 5 | 符合 |
|  |  |  | 机修车间 | 丁 | 《建规》3.4.1条 | 39.9 | 10 | 符合 |
|  |  | 西 | 球场 | - | - | 13.4 | - | 符合 |
|  |  | 北 | 道路 | - | 《建规》3.4.12条 | 28.1 | 5 | 符合 |

注：平面布置图中，新建建构筑物防火间距主要采用《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。

4．现场条件

原有厂房生产线正常生产，不便于停车改造，旧厂房西侧有3个疏散楼梯间，距厂界约20米。其他现场条件由承接方根据现场考察结果自行获得。需要的资料由昆纤公司根据需要提供（可提供独立建设可行性研究报告）。

二、技术标准和规范

住建部58号令《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2025版）、《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）, 《建筑设计防火规范(2018年版)》（GB50016-2014）等国家和云南省现行有关法律法规，相关规定，技术标准及政府的审批要求。

三、招标范围

为优化物料输送效率、提升人员作业效能，并强化新老建筑的功能协同，确保项目建成后的高效生产运营，需依据现行国家标准（如《建筑设计防火规范》GB50016-2014），开展贴临建设方案可行性研究。工作内容包括提供建设方案、总平面布局规划、第三方支持内容和可行性研究报告部分内容的编制，以支撑政府审批与投资决策。具体任务如下：

- 建设方案

⑴原有建筑：‌‌因生产工艺需求，扩建部分需与原有建筑贴临建设，需重点评估防火分隔有效性、泄爆面积是否满足规范要求，以及人员疏散路径的合理性。

⑵扩建部分:按甲类厂房标准划分防火分区，合理设计泄压面、疏散走道、安全出口及消防车道，确保疏散宽度符合规范。

- 总平面布局规划‌

基于现有工厂条件，规划贴临区域的平面布局，通过三维模拟或数字化工具（如BIM）优化设计方案，生成贴临建设的总平面布局图(平面图、立面图和剖面图)，设计工艺流线及设备布置方案，重点解决扩建纺丝生产线与原有设施的衔接问题。

- 第三方支持：明确列出扩建方案与GB50016的冲突条款（如防火间距不足、疏散通道受限等），设计难点，丙酮使用区域涉及丙酮管道的管径、大概位置和走向以及用量，丙酮在工艺中的基本参数（如浆液含量、挥发情况、纺丝设备内的量等），供消防咨询单位研究论证。

- 可行性研究报告：在独立建设可行性研究报告的基础上，编写贴临建设方案的可行性研究报告，重点研究两个方案的差异部分，如贴临建设的建筑费用等。‌

四、技术要求

- 设计原则与规范适用性

‌⑴"新楼新规定、旧楼旧办法"原则‌

扩建部分严格按现行《建筑设计防火规范》执行，确保防火分区、疏散通道等满足最新要求。既有建筑部分维持原消防设计标准，不建议进行强制性改造。

⑵防爆设计专项要求‌

泄爆面设计：扩建区域按不低于40%泄爆面积配置，采用轻质泄压墙体，确保爆炸压力定向释放。

防火分隔：扩建与既有建筑贴临处设置合理的防火分隔。

- 设计内容与协同要求

‌⑴图纸与方案优化‌

初步建筑图‌：标注泄爆面位置、面积及材料，附不满足规范条款清单（如防火间距不足），供消防咨询单位论证。

设备布置图‌：经业主确认的设备布局，确保工艺流线连贯，避免交叉干扰。确保新老建筑在物料运输、人员动线及生产流程上的关联性，提升整体运营效率。

完善设计‌：根据消防咨询意见调整方案，重点优化疏散路径和消防设施联动逻辑。

‌⑵多专业协同设计‌

‌建筑结构‌：明确新旧建筑连接方式（如钢构连廊），确保结构承重与抗震性能。

‌暖通专业‌：独立设置扩建区空调通风系统，与既有系统隔离，避免火灾蔓延。

‌机电专业‌：消防系统与通风设备联动（火灾时自动关闭非消防电源）。‌

- 其他要求

配合完成消防设计审查，接受"可行"或"不可行"批复意见，并据此调整方案。

五、投标人资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 供应商已在“全国投资项目在线审批监管平台”名录登记并通过审核的咨询企业（备案专业：轻工、纺织或者石化、化工、医药）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

- 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 投标材料

投标材料需包含但不限于以下内容文件：资质证明材料(营业执照、资质证明文件等)，报价文件（见第六项），业绩材料（设计合同至少一份，含合同章）

六、费用及清单

- 费用清单

| 序号 | 项目名称 | 分项内容 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |

- 费用清单报价应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。

- 费用清单报价为固定价格，不因所设计的项目预算调整、物价等因素的变化，以及增加项目管理人员而调整。

- 因招标人要求投标人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中的，由招标人另行支付。

六、项目安全和进度

- 项目实施时承包方除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤公司安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》等的安全要求。如果项目进行过程中有违反上述要求的行为，将视为违与昆纤公司签订的《承包商环境、健康、安全协议》的规定，将按规定进行处罚。、

- 签订合同后一个月内完成技术研究报告编写，出具明确的技术结论意见。

七、项目验收

- 在规定时间内，完成关于可行性研究报告编写，内容全面，性能化分析逻辑严谨、数据准确，并出具明确的技术结论意见，以及需要消防咨询单位解决的设计难题。

- 后续根据建设单位需要，随时配合向相关行政主管部门申报丝束大楼设计，直至取得相关行政主管部门的批复意见。

八、资料要求

- 成果：建设方案、总平面图（平面图、立面图和剖面图）、设备布置图、可行性研究报告（建筑费用）等。​

- 成果格式要求

图纸：采用 AutoCAD 格式，比例符合规范，标注清晰，需包含特殊部位详图

文字文件：Word/PDF 格式，A4 纸张，页码完整，目录清晰

九、保密协议

签订合同时，需同时签订《保密协议》。