2026-2028安全阀外送校验维修服务技术要求

- 内容概况

1.依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全技术规范 TSG Z7002-2022》《安全阀安全技术监察规程 TSG ZF001-2006》等法律法规的相关规定，对公司内到期的安全阀进行校验，并出具校验报告，共计安全阀106只（详见校验清单）；

2.服务期限为2026年1月1日起至2028年12月31日；

- 技术要求

1.安全阀需由具备特种设备安全监督管理部门核准的FD1或FD2安全阀校验资质单位进行检验；

2.校验清单内的安全阀根据标牌上注明的下一次校验日期分多批次运出进行校验，中标单位在接到我方检验需求后应及时响应安排进行校验，并能在1—2个工作日内返回；

3.清单中未注明需要在线校验的在安全阀到期需要校验时由我方拆下，由中标单位从我公司内运出至校验单位进行校验合格后返回到我公司指定位置，并出具校验报告；

4.清单中注明需要在线校验的由校验单位到我公司现场进行校验并出具校验报告；

5.校验单位根据《安全阀安全技术监察规程 TSG ZF001-2006》等法规相关要求对安全阀进行校验，校验前对安全阀进行清洗、宏观检查并检查各零部件；发现阀瓣和阀座密封面、导向零件、弹簧、阀杆有损伤、锈蚀、变形等缺陷且无法维修的安全阀应书面告知我方予以报废处理；

6.检验合格的安全阀需要及时重新铅封，铅封处必须挂有标牌，标牌上有检验机构名称及代号，检验编号，安装的设备编号，整定压力和下次校验日期；

7.检验合格的安全阀需要根据校验记录出具安全阀检验报告，并按校验机构质量管理体系的要求签发。

8.安全阀返回到我单位时由我方检查安全阀校验记录，在《安全阀校验记录》《安全阀校验报告》齐全及铅封完整时进行接收。

- 安全阀校验清单

| 序号 | 安装位置 | 启跳压力 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#吸附床 | 0.09MPa | DN150 |  |
| 2 | 2#吸附床 | 0.09MPa | DN150 |  |
| 3 | 3#吸附床 | 0.09MPa | DN150 |  |
| 4 | 4#吸附床 | 0.09MPa | DN150 |  |
| 5 | 5#吸附床 | 0.09MPa | DN150 |  |
| 6 | 6#吸附床 | 0.09MPa | DN150 |  |
| 7 | 7#吸附床 | 0.09MPa | DN150 |  |
| 8 | 8#吸附床 | 0.09MPa | DN150 |  |
| 9 | 9#吸附床 | 0.09MPa | DN150 |  |
| 10 | 10#吸附床 | 0.09MPa | DN150 |  |
| 11 | 换热容器 | 0.30MPa | DN50 |  |
| 12 | 变频空压机干燥器1# | 0.37MPa | 3/2 in |  |
| 13 | 变频空压机干燥器2# | 0.37MPa | 3/2 in |  |
| 14 | 变频空压机干燥器3# | 0.93Mpa | 3/2 in |  |
| 15 | 变频空压机干燥器4# | 1.1Mpa | 3/2 in |  |
| 16 | 3#空气缓冲罐 | 0.86Mpa | DN40 |  |
| 17 | 4#空气缓冲罐 | 0.86Mpa | DN40 |  |
| 18 | 1#空气缓冲罐 | 0.86Mpa | DN150 |  |
| 19 | 2#空气缓冲罐 | 0.86Mpa | DN150 |  |
| 20 | 5#空气缓冲贮罐 | 0.86Mpa | DN150 |  |
| 21 | 界外压缩空气贮罐 | 0.86Mpa | DN150 |  |
| 22 | 卷曲机空气罐 | 0.86Mpa | DN150 |  |
| 23 | 6#空气缓冲贮罐 | 0.86Mpa | DN40 |  |
| 24 | 2#空气贮罐 | 0.80Mpa | DN80 |  |
| 25 | 1#空气贮罐 | 0.80Mpa | DN80 |  |
| 26 | 制氮吸附塔A | 0.9Mpa | 3/4 in |  |
| 27 | 制氮吸附塔B | 0.9Mpa | 3/5 in |  |
| 28 | 氮气缓冲罐 | 0.9Mpa | 1/4 in |  |
| 29 | 2#氮气贮罐 | 0.7Mpa | DN50 |  |
| 30 | 空压机贮罐 | 1.2MPa | 1 in |  |
| 31 | 制氮空气贮罐 | 0.9Mpa | 1 in |  |
| 32 | 1#氮气贮罐 | 0.7Mpa | DN50 |  |
| 33 | 膜制氮机组 | 0.9Mpa | DN25 |  |
| 34 | 膜制氮机组管道 | 0.86Mpa | DN25 |  |
| 35 | 连续排污扩容器 | 0.5Mpa | DN80 |  |
| 36 | 疏水扩容器 | 0.25Mpa | DN50 |  |
| 37 | 3#油器分离器 | 1.1Mpa | DN32 |  |
| 38 | 4#油器分离器 | 1.1Mpa | DN32 |  |
| 39 | 1#变频水冷机组 | 1.58Mpa | 5/8in |  |
| 40 | 2#变频水冷机组 | 1.58MPa | 5/8in |  |
| 41 | 3#水冷机组 | 2.1Mpa | 3/4in |  |
| 42 | 3#水冷机组 | 1.58MPa | 5/8in |  |
| 43 | 4#水冷机组 | 1.58Mpa | 3/4in |  |
| 44 | 4#水冷机组 | 1.58MPa | 5/8in |  |
| 45 | 板框清洗槽泵出口 | 0.21MPa | DN32 |  |
| 46 | 凝液回收系统换热器 | 0.1MPa | DN80 | 在线校验 |
| 47 | 热水交换器 | 0.45Mpa | DN40 | 在线校验 |
| 48 | A1#泵 | 1.7Mpa | 1 in |  |
| 49 | A2#泵 | 1.7Mpa | 1 in |  |
| 50 | A3#泵 | 1.7Mpa | 1 in |  |
| 51 | A4#泵 | 1.7Mpa | 1 in |  |
| 52 | C1#泵 | 1.7Mpa | 1 in |  |
| 53 | C2#泵 | 1.7Mpa | 1 in |  |
| 54 | C3#泵 | 1.7Mpa | 1 in |  |
| 55 | C4#泵 | 1.7Mpa | 1 in |  |
| 56 | C5#泵 | 1.7Mpa | 1 in |  |
| 57 | 2B釜 | 1.4Mpa | 1 in |  |
| 58 | M1#泵 | 1.4Mpa | 1 in |  |
| 59 | M2#泵 | 1.4Mpa | 1 in |  |
| 60 | M3#泵 | 1.4Mpa | 1 in |  |
| 61 | S1#泵 | 2.7Mpa | 1 in |  |
| 62 | S2#泵 | 2.7Mpa | 1 in |  |
| 63 | S3#泵 | 2.7Mpa | 1 in |  |
| 64 | S4#泵 | 2.7Mpa | 1 in |  |
| 65 | S5#泵 | 2.7Mpa | 1 in |  |
| 66 | 废丝泵1# | 1.4Mpa | 1 in |  |
| 67 | 废丝泵2# | 1.4Mpa | 1 in |  |
| 68 | 油剂泵 | 0.21Mpa | 1 in |  |
| 69 | 油剂泵 | 0.21Mpa | 1 in |  |
| 70 | 纺丝热水槽 | 0.21 | 1 in | 在线校验 |
| 71 | 纺丝热水槽 | 0.21 | 1 in | 在线校验 |
| 72 | 纺丝热水槽 | 0.21 | 1 in | 在线校验 |
| 73 | 纺丝热水槽 | 0.21 | 1 in | 在线校验 |
| 74 | 1#-VLA冷凝器 | 1.27 | DN80 |  |
| 75 | 2#-VLA冷凝器 | 1.27 | DN80 |  |
| 76 | 3#-VLA冷凝器 | 1.27 | DN80 |  |
| 77 | 4#-VLA冷凝器 | 1.27 | DN80 |  |
| 78 | 5#-VLA冷凝器 | 1.27 | DN80 |  |
| 79 | 6#-VLA冷凝器 | 1.27 | DN80 |  |
| 80 | 1#二VLA冷凝器 | 1.27 | DN80 |  |
| 81 | 2#二VLA冷凝器 | 1.27 | DN80 |  |
| 82 | 3#二VLA冷凝器 | 1.27 | DN80 |  |
| 83 | 4#二VLA冷凝器 | 1.27 | DN80 |  |
| 84 | 5#二VLA冷凝器 | 1.27 | DN80 |  |
| 85 | 6#二VLA冷凝器 | 1.27 | DN80 |  |
| 86 | 吸附床冷凝槽 | 0.3 | 1 in | 在线校验 |
| 87 | 吸附床冷凝槽 | 0.3 | 1 in | 在线校验 |
| 88 | 1＃稀丙酮储槽 | 0.1 | DN50 |  |
| 89 | 2＃稀丙酮储槽 | 0.1 | DN50 |  |
| 90 | 1#蒸馏塔预热器 | 0.47 | DN32 |  |
| 91 | 2#蒸馏塔预热器 | 0.47 | DN32 |  |
| 92 | 1#蒸馏塔 | 0.1 | DN50 | 在线校验 |
| 93 | 2#蒸馏塔 | 0.1 | DN50 | 在线校验 |
| 94 | 蒸发炉 | 0.088 | DN40 |  |
| 95 | 干净丙酮槽 | 0.27 | DN40 |  |
| 96 | 脏丙酮槽 | 0.27 | DN40 |  |
| 97 | 蒸发炉接受槽 | 0.035 | DN40 |  |
| 98 | GA55气油桶 | 1.2(DN20) | DN20 |  |
| 99 | SA-475A汽油桶 | 0.9(DN32) | DN32 |  |
| 100 | 1#炉加药装置 | 2.8 | DN15 |  |
| 101 | 2#炉加药装置 | 2.8 | DN15 |  |
| 102 | 3#炉加药装置 | 2.8 | DN15 |  |
| 103 | 4#炉加药装置 | 2.8 | DN15 |  |
| 104 | 加药装置 | 2.8 | DN15 |  |
| 105 | 卸料风机出口阀 | 0.34 | DN40 |  |
| 106 | 蒸发炉冷凝器 | 0.4 | DN432 |  |