#1、2丝束变压器安装施工项目招标技术文件

- 工程概况

本项目主要工作内容为两台1600kVA 油浸式变压器拆除、安装及变压器室顶棚/围挡及土建的改造翻新等。

- 技术标准和规范

《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分）GB 26860－2011

《电力设备预防性试验规程》DLT 596-2021

《电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016

《电力变压器》GB1094.1-2-2013

《电力变压器》GB1094.3-2017

《电力变压器》GB1094.5-2008

《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》CB/T6451-2008

《高压输变电设备的绝缘配合》GB311.1-1997

《高电压试验技术》GB/T16927.1-1997、GB/T16927.2-1997

《电力变压器运行规程》DL/T572-95

《电力变压器检修导则》DL/T573-95

《电力变压器预防性试验规程》DL/T596-1996

《电力变压器第10部分：声级测定》GB/T1094.10-2003

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2019

《电力建设施工技术规范》DL/T5190-2012

- 主要工程内容及工程量

| 序号 | 工程内容 | 型号/规格 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器拆除 | 油变 1600kVA | 台 | 2 |  |
| 2 | 雨棚拆除 |  | m² | 72 | 雨棚高度5.5m |
| 3 | 围挡拆除 |  | m² | 100 |  |
| 4 | 拆除墙面瓷砖 |  | m² | 130 | 外墙瓷砖：56.458 内墙瓷砖：68.4 |
| 5 | 变压器安装 | SF22-1600/10 | 台 | 2 | 含进出线联接安装，接地线安装，冷却风机安装 |
| 6 | 变压器补油 | #25 | kg | 1280 |  |
| 7 | 电气试验 | 变压器：S22-1600kVA电缆：ZC-YJV22-8.7/15kV | 项 | / | 2台变压器，2根6kV电缆，2台6kV 开关柜，2套母线桥 |
| 8 | 围挡设计安装 |  | m² | 100 |  |
| 9 | 雨棚设计安装 |  | m² | 72 |  |
| 10 | 外墙面涂料施工 |  | m² | 75 | 颜色按甲方要求 |
| 11 | 内墙面涂料施工 |  | m² | 135 | 颜色按甲方要求 |
| 12 | 变压器室大门油漆 |  | 樘 | 4 | 边框除锈油漆，更换彩钢板 |
| 13 |  |  |  |  |  |

- 技术和工程施工要求

- 油浸式变压器安装、试验及验收，须执行并满足国家及电力系统相关标准、规范和规程要求

- 雨棚为单层彩色热镀铝锌（AZ150）钢板，厚度不小于0.6mm的直立式360︒锁缝自防水彩色压型镀铝锌钢板屋面板，上表面为为氟碳涂层，厚度不小于25µm，下表面为硅改性聚酯涂层，厚度不小于15µm

- 围挡为单层彩色热镀铝锌（AZ150）钢板，厚度不小于0.6mm,上表面为为氟碳涂层，厚度不小于25µm，下表面为硅改性聚酯涂层，厚度不小于15µm

- 雨棚及围挡檩条，由钢结构厂商根据本地气象条件进行深化设计，檩条材料须为热镀锌材料

- 檩条及柱子与墙面联接部分材料，须采用喷砂除锈，或热镀锌，联接部分尽量采用螺栓联接

- 新安装的彩钢板表面不得有损伤性划痕

- 墙面有瓷砖部分，拆除瓷砖后，按墙面施工流程，抹平批灰，涂刷丙烯酸外墙涂料饰面，变压器室内墙面全部为兹菇白，贴脚线为黑色；变压器室外墙面颜色—上部为兹菇白，下部为海蓝色（高900mm）

- 变压器更换作业须一台一台拆除、更换、试验及送电验收，每台更换时间必须在72小时内完成（三天）

- 变压器室大门须进行翻新，更换大门彩钢板，边框须除锈油漆

- 变压器就位前需核对基础尺寸、预埋件位置与图纸一致；吊装过程中需使用专用吊具，避免碰撞、倾斜；就位后应检查水平度，误差不超过2‰；

- 变压器安装，高压电缆终端头应采用冷缩式或热缩式，按规范制作；插接母线需彻底除灰、检查绝缘，恢复后接触电阻应符合要求（变压器外壳应可靠接地，接地电阻≤4Ω）；所有接头处需做防水、防潮处理

- 所有电缆、母排进出口、洞口需采用防火泥/材料、防火板等材料封堵

- 变压器母排及电缆安装，须打扭矩，具体的扭矩值安装时提供

- 注油前应检查油品合格证，注油至标准油位后静置24小时方可进行试验

- 变压器基础上钢构件、接地焊接点须除锈刷漆防腐；接地扁铁应采用-40×4镀锌扁钢，焊接处做防腐处理，并刷上黄绿漆；

- 每扇变压器门上开一个500*250的玻璃视窗（中心线标高1500），玻璃须是双层防火玻璃

- 油漆品牌为佐敦或国际牌油漆，油漆材料为聚氨酯，颜色为灰色，具体颜色按色卡确定

- 本工程拆除的设备及金属材料，由承包商运至公司指定位置，产生的施工垃圾，运送至公司指定地点

- 承包商报价时，须提供雨棚、围挡及变压器门翻新的初步设计方案，改方案作为中标后雨棚、围挡及门的设计依据

- 承包商在施工前15天，编制并提供变压器更换及雨棚施工安全方案、计划及雨棚/围挡/门的设计图纸、施工计划及人员名单（含证书、资质）和安排，经本公司批准后实施

- 调试及验收

- 系统调试要求
按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行系统调试。

- 工程质量验收标准和要求
验收标准：部分采用过程验收，在整个施工过程中，每一步骤进行监护，隐蔽工程要主动请甲方现场确认，方可进行下一步的施工。安装部分按照《电气装置安装工程及验收规范》进行验收。试验部分按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行验收。

- 质保期
从低压开关投运起，保修1年，终身保用。保证一年内不发生由于改造工艺缺陷而引起的故障，发生重复性故障维修后，从故障修复之日起，重新计算保质期。

- 资质要求

- 公司资质要求：具备电力工程施工《承装（修、试）电力设施许可证》三级及以上资质。

- 安装试验人员要求：拟派驻现场负责人由经验丰富的专业技术人员担任，主要试验人员也应具备相应试验的资质，并提供相应证明材料。

- 业绩要求：需提供近3年内10kV及以上供配电工程安装业绩不少于2项。

- 人员要求：至少配备3名及以上高压电工持证人员，且必须持有高压电工特种作业操作证，并在有效期范围内。
施工安全和进度

- 施工区域安全要求
遵守公司各项安全管理制度，正确使用安全劳保用品。必须保证施工进度，确保在规定的工期时间内，保质保量地完成全部安装调试工作。

- 施工安全方案要求
按照公司施工要求的安全方案进行填写，并通过安保部的审核，上传到公司系统中。施工单位要做一个现场施工安全方案，并指定专人进行安全监护，发生的安全事故由施工方全部承担

- 昆纤安全要求

  - 乙方外来作业负责人或指定的外来作业现场管理责任人应每周不少于一次，对施工现场进行检查并填写《项目施工现场检查记录表》或其它检查记录。

  - 项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格遵守执行但不限于昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次《现场施工检查、监护表》的填写上报项目负责人，届时昆纤公司设备项目部将进行抽查。

  - 如果施工时违反上述表格的要求，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第三次违章时违章人员将不得进入昆纤施工。

  - 报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

- 项目进度要求（施工进度、工期、时间要求）

- 项目对施工进度、施工工期、施工时间点要求：自签订合同后开始组织、准备，整个施工过程不超过7天。要求按照计划工期及合同规定的时间推进，要求在5天之内完成所有改造项目，第6天早上7点具备通电试转。

- 签订合同后，中标方需在3个工作日内编制满足招标文件要求的《施工进度计划表》《施工安全方案》提交项目负责人。
资料及培训

- 项目需交付的图纸、资料、试验报告的数量和方式
安装结束4周内根据施工情况及时编写试验报告、发现的问题及整改情况。要求电子版本的一份（光盘），书面的4份。每份试验报告均需具有有效资质试验人员签字，及盖有效证明章（印）。

- 培训时间、地点、人数要求
向甲方现场负责人、主管、工程师、维修人员、运行等介绍试验中遇到的问题、改动的部分、注意事项等。培训内容应包括变压器操作、日常维护、故障判断等；

- 技术专有权
无

- 保密协议
无

表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |

附表三：